## DimensionSistema
Parámetro | Valor
INVERSORES 1 | xxxx inversores xxxxx xxxx V AC
POTENCIA NOMINAL INV 1 | xxxx W
POTENCIA TOTAL EN AC | x W
VOLTAJE DE INTERCONEXIÓN | int006 VAC, string004.
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | string007
CANTIDAD DE MÓDULOS FV | int003
POTENCIA DEL SISTEMA EN DC | float001 kWp

## DistCadenas
INVERSOR No. | STRING | CANTIDAD DE MÓDULOS DEL STRING
1 | 1.1.1 | 7
1 | 1.2.1 | 7
1 | 1.3.1 | 7
2 | 2.1.1 | 7
2 | 2.2.1 | 7
2 | 2.3.1 | 8
3 | 3.1.1 | 7
3 | 3.2.1 | 7
3 | 3.3.1 | 8
4 | 4.1.1 | 9
4 | 4.2.1 | 7
4 | 4.3.1 | 7
5 | 5.1.1 | 7
5 | 5.2.1 | 7
5 | 5.3.1 | 8
6 | 6.1.1 | 7
6 | 6.2.1 | 7
6 | 6.3.1 | 8

## PV_INV_STRING
Información de módulos solares fotovoltaicos | [6 empty] | Casillas de control
Parametro | Valor | [5 empty] | 21-25
Fabricante | JA Solar | [5 empty] | De 4 a 6
Referencia | JAM72S20-460/MR |  | Num mod FV |  |  |  | 18
Potencia max [Wp] | 460 | 5980 | 13
Voc [V DC] | 50.15 | 651.95
Isc [A] | 11.45
Vmpp [V DC] | 42.13 | 547.69
Impp [A] | 10.92
1. CORRIENTE MÁXIMA DEL CIRCUITO
Paralelo realizado en | SIN PARALELO
Número de strings en paralelo | 1 | Paralelo hecho en Combiner Box saliendo para los MPPT1
Imax [A] | 11.45
2. CÁLCULO DEL CALIBRE DEL CABLEADO
Temperatura ambiente [°C] | 22 | Ingrese la temperatura maxima promedio del lugar de instalación
Material del conductor a dimensionar | COBRE
Temperatura nominal del conductor [°C] | 90 ºC
Tipo de soporte de cables para el cálculo | TUBERIA | Por la Excepción del articulo 310.15 c). Cuando se obtengan dos capacidades de corriente distintas para partes seguidas de un circuito, se permite utilizar la mayor más allá del punto de transición, a la menor de las siguientes distanclas : 3,0 m o el 10 % de la longitud del circuito que da la capacidad de corriente mayor.
Número de conductores portadores de corriente por la tubería | 6 | Ingrese SOLO el número de conductores portadores de corriente, NO incluir neutros ni tierras.
Calculo de Ampacidades
Ampacidad minima A1 [A] | 14.3125 | 220-10. b) y 690-8 a) NTC 2050
Ft | 1.04 | Factor por temperatura ambiente |  |  | 318-11 b) Los factores de corrección de la Sección 310, Nota 8.a) de las Notas a las Tablas de capacidad de corriente de 0 a 2 000 V, no se deben aplicar a la capacidad de corriente de los cables en bandejas.
Fag | 0.8 | Factor por agrupación de conductores |  |  | Ft en bandejas es 1,0 por articulo NTC 2050 318-11. b) Capacidad de corriente de los cables de 2 000 V o menos en las bandejas portacables
Ampacidad 2 [A] | 13.762 | tablas 310-16 a la 310-19 NTC 2050 |  |  |  | REVISAR SI EN BANDEJA PORTACABLES SE CONSIDERA EL CONDUCTOR AL AIRE LIBRE Y SE ESCOGERIA LA AMPACIDAD DE LA TABLA 310-15, NO DE LA 310-16
AMPACIDAD MINIMA DEL CABLE [A] | 14.3125
CALIBRE MINIMO DEL CABLE AWG | 16
CALIBRE CABLE SELECCIONADO | 10 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
Equivalencia en mm² | 6
3. SELECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
Corriente minima de dispositivo Iocpd [A] | 14.3125 | 210-22 c) y 690-8 a) de la NTC2050
Corriente de corte de proteccion seleccionada [A] | 15 | Ingrese el valor de la corriente de corte del dispositivo de protección contra sobrecorrientes a instalar.
OK | Protección seleccionada es mayor a la corriente minima de OCPD |  |  |  | artículo 27.4.3 c) del RETIE
4. VALIDACION DE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
Temperatura nominal de funcionamiento de los conectores [°C] | 60 ºC | Seleccione la temperatura nominal de los conectores de los equipos. Todos los puntos de conexión, cables y equipos en una instalación eléctrica deberán soportar 60°C si conducen 100A o menos, si conducen mas de 100A podrán soportar 75°C. Sección 110-14 C de la NTC2050 y el articulo 20.2.9 f) del retie
Ampacidad del cable seleccionado @60 ºC [A] | 30
Sirve la proteccion seleccionada? | SI | Según articulo 110-14.c) de la NTC 20150 y articulo 20.2.9 f del RETIE
Ampacidad del cable seleccionado temperatura nominal @90 ºC [A] | 40
Corrección de Ampacidad X factores de temperatura [A] | 33.28 | 38.4
Sirve la proteccion seleccionada? | SI
OK | La protección contra sobrecorrientes seleccionada funciona correctamente con el cable seleccionado
5. CÁLCULO DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA
Material del cable de puesta a tierra | COBRE
Calibre minimo del cable de tierra [AWG] | 14 | Articulo 250-95 de la NTC 2050 y Articulo 15 Retie
Calibre de cable depuesta a tierra seleccionado | 8 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
Equivalencia en mm² | 10
6. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS
TUBERIA 1 |  |  |  | TUBERIA 2
Tramo de análisis | FV - Inversor C1 |  |  | Tramo de análisis | FV - Inversor C2 | Éste tramo es igual al tramo 1
Área tuberia |  |  |  | Área tuberia
Tipo de tuberia | CONDUIT PVC |  |  | Tipo de tuberia | IMC
Diametro nominal [in] | 1 1/2" |  |  | Diametro nominal [in] | 1 1/2"
Area útil de tuberia [mm²] | 1534.3853 |  |  | Area útil de tuberia [mm²] | 1387.8845
Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
Tipo de conductor 1 | Cable solar 6mm2 Procables | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 | Cable solar 4mm2 Procables | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 1 | 12 |  |  | Numero de conductores de tipo 1 | 6
Diametro exterior [mm] | 6.4 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] | 5.8 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 386.0389 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 158.5248
Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 2
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 386.0389 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 158.5248
Área cable de puesta a tierra |  |  |  | Área cable de puesta a tierra
Tipo de conductor | Cable desnudo No 8 | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor | Cable desnudo No 8 | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores | 1 |  |  | Numero de conductores | 1
Diametro exterior [mm] | 3.7 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] | 3.7 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 10.7521 |  |  | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 10.7521
Area total ocupada por cableado [mm²] | 396.791 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 169.2769
% de ocupacion de tuberia | 25.86% |  |  | % de ocupacion de tuberia | 12.2%
% máximo de ocupacion de tuberia | 40% | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050 |  | % máximo de ocupacion de tuberia | 0% | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050
OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050 |  |  | ERROR | La tuberia seleccionada NO cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050
7. DIMENSIONAMIENTO DE BANDEJAS PORTACABLES
BANDEJA 1 |  |  |  | BANDEJA 2
Área bandeja |  |  |  | Área bandeja
Clase de bandeja |  |  |  | Clase de bandeja
Altura total [mm] |  |  |  | Altura total [mm]
Ancho [mm] |  |  |  | Ancho [mm]
Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG |  | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG
Área sección transversal bandeja [mm²] | 0 |  |  | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0
Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 1 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 1
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 2
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
Área cable de tierra |  |  |  | Área cable de tierra
Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores |  |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los cables de tierra [mm²] | 0 |  |  | Area de los cables de tierra [mm²] | 0
Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas |  | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas
Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal. |  | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal.
Area total ocupada por cableado [mm²] | 0 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
% de ocupacion de la bandeja | #DIV/0! |  |  | % de ocupacion de la bandeja | #DIV/0!
% máximo de ocupacion de bandeja | 40% | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control |  | % máximo de ocupacion de bandeja | 40% | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control
#DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS
CIRCUITO 1 |  |  |  | CIRCUITO 2
Nombre del circuito |  |  |  | Nombre del string
Número de módulos en serie del string | 8 |  |  | Número de módulos en serie del string
Distancia máxima entre CB e Inversor [m] | 15 |  |  | Distancia máxima entre CB e Inversor [m]
Regulación de voltaje |  |  |  | Regulación de voltaje
VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 337.04 |  |  | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0
CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 10.92 |  |  | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 10.92
RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 4.23 |  |  | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 4.23
Regulación [V DC] | 1.3857 |  |  | Regulación [V DC] | 0
Regulación [%] | 0.4112% |  |  | Regulación [%] | #DIV/0!
OK | Cumple con el articulo 27.3 c) del RETIE |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
Perdidas por efecto joule [W] | 15.1324 |  |  | Perdidas por efecto joule [W] | 0
Horas de funcionamiento diario [h] | 5 |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
Perdidas de energía [kWh/mes] | 2.2699 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes] | 0
CIRCUITO 3 |  |  |  | CIRCUITO 4
Nombre del string |  |  |  | Nombre del string
Número de módulos en serie del string |  |  |  | Número de módulos en serie del string
Distancia máxima entre CB e Inversor [m] |  |  |  | Distancia máxima entre CB e Inversor [m]
Regulación de voltaje |  |  |  | Regulación de voltaje
VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0 |  |  | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0
CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 10.92 |  |  | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 10.92
RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 4.23 |  |  | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 4.23
Regulación [V DC] | 0 |  |  | Regulación [V DC] | 0
Regulación [%] | #DIV/0! |  |  | Regulación [%] | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
Perdidas por efecto joule [W] | 0 |  |  | Perdidas por efecto joule [W] | 0
Horas de funcionamiento diario [h] |  |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
Perdidas de energía [kWh/mes] | 0 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes] | 0

## PV_INV_PARALELO
Información de módulos solares fotovoltaicos | [6 empty] | Casillas de control
Parametro | Valor | [5 empty] | 21-25
Fabricante | Znshine solar | [5 empty] | De 7 a 9
Referencia | ZXM6-NH156-430/M |  | Num mod FV |  |  |  | 14
Potencia max [Wp] | 430 | 3440 | 8
Voc [V DC] | 53.6 | 428.8
Isc [A] | 10.14
Vmpp [V DC] | 44.8 | 358.4
Impp [A] | 9.6
1. CORRIENTE MÁXIMA DEL CIRCUITO
Paralelo realizado en | SIN PARALELO
Número de strings en paralelo | 1 | Paralelo hecho en Combiner Box saliendo para los MPPT1
Imax [A] | 10.14
2. CÁLCULO DEL CALIBRE DEL CABLEADO
Temperatura ambiente [°C] | 22 | Ingrese la temperatura maxima promedio del lugar de instalación
Material del conductor a dimensionar | COBRE
Temperatura nominal del conductor [°C] | 90 ºC
Tipo de soporte de cables para el cálculo | TUBERIA | Por la Excepción del articulo 310.15 c). Cuando se obtengan dos capacidades de corriente distintas para partes seguidas de un circuito, se permite utilizar la mayor más allá del punto de transición, a la menor de las siguientes distanclas : 3,0 m o el 10 % de la longitud del circuito que da la capacidad de corriente mayor.
Número de conductores portadores de corriente por la tubería | 8 | Ingrese SOLO el número de conductores portadores de corriente, NO incluir neutros ni tierras.
Calculo de Ampacidades
Ampacidad minima A1 [A] | 12.675 | 220-10. b) y 690-8 a) NTC 2050
Ft | 1.04 | Factor por temperatura ambiente |  |  | 318-11 b) Los factores de corrección de la Sección 310, Nota 8.a) de las Notas a las Tablas de capacidad de corriente de 0 a 2 000 V, no se deben aplicar a la capacidad de corriente de los cables en bandejas.
Fag | 0.7 | Factor por agrupación de conductores |  |  | Ft en bandejas es 1,0 por articulo NTC 2050 318-11. b) Capacidad de corriente de los cables de 2 000 V o menos en las bandejas portacables
Ampacidad 2 [A] | 13.9286 | tablas 310-16 a la 310-19 NTC 2050 |  |  |  | REVISAR SI EN BANDEJA PORTACABLES SE CONSIDERA EL CONDUCTOR AL AIRE LIBRE Y SE ESCOGERIA LA AMPACIDAD DE LA TABLA 310-15, NO DE LA 310-16
AMPACIDAD MINIMA DEL CABLE [A] | 13.9286
CALIBRE MINIMO DEL CABLE AWG | 18
CALIBRE CABLE SELECCIONADO | 12 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
Equivalencia en mm² | 4
3. SELECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
Corriente minima de dispositivo Iocpd [A] | 12.675 | 210-22 c) y 690-8 a) de la NTC2050
Corriente de corte de proteccion seleccionada [A] | 15 | Ingrese el valor de la corriente de corte del dispositivo de protección contra sobrecorrientes a instalar.
OK | Protección seleccionada es mayor a la corriente minima de OCPD |  |  |  | artículo 27.4.3 c) del RETIE
4. VALIDACION DE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
Temperatura nominal de funcionamiento de los conectores [°C] | 60 ºC | Seleccione la temperatura nominal de los conectores de los equipos. Todos los puntos de conexión, cables y equipos en una instalación eléctrica deberán soportar 60°C si conducen 100A o menos, si conducen mas de 100A podrán soportar 75°C. Sección 110-14 C de la NTC2050 y el articulo 20.2.9 f) del retie
Ampacidad del cable seleccionado @60 ºC [A] | 25
Sirve la proteccion seleccionada? | SI | Según articulo 110-14.c) de la NTC 20150 y articulo 20.2.9 f del RETIE
Ampacidad del cable seleccionado temperatura nominal @90 ºC [A] | 30
Corrección de Ampacidad X factores de temperatura [A] | 21.84 | 38.4
Sirve la proteccion seleccionada? | SI
OK | La protección contra sobrecorrientes seleccionada funciona correctamente con el cable seleccionado
5. CÁLCULO DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA
Material del cable de puesta a tierra | COBRE
Calibre minimo del cable de tierra [AWG] | 14 | Articulo 250-95 de la NTC 2050 y Articulo 15 Retie
Calibre de cable depuesta a tierra seleccionado | 8 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
Equivalencia en mm² | 10
6. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS
TUBERIA 1 |  |  |  | TUBERIA 2
Tramo de análisis | CB - Bandejas |  |  | Tramo de análisis | Bandejas - INV | Éste tramo es igual al tramo 1
Área tuberia |  |  |  | Área tuberia
Tipo de tuberia | EMT |  |  | Tipo de tuberia
Diametro nominal [in] | 1 1/4" |  |  | Diametro nominal [in]
Area útil de tuberia [mm²] | 964.9737 |  |  | Area útil de tuberia [mm²] | #N/A
Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
Tipo de conductor 1 | Cable solar 4mm2 Procables | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 1 | 2 |  |  | Numero de conductores de tipo 1
Diametro exterior [mm] | 5.8 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 52.8416 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
Tipo de conductor 2 | Cable solar 6mm2 Procables | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 2 | 4 |  |  | Numero de conductores de tipo 2
Diametro exterior [mm] | 6.6 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 136.8478 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 189.6894 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
Área cable de puesta a tierra |  |  |  | Área cable de puesta a tierra
Tipo de conductor | Cable desnudo No 8 | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores | 1 |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] | 3.7 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 10.7521 |  |  | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 0
Area total ocupada por cableado [mm²] | 200.4415 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
% de ocupacion de tuberia | 20.77% |  |  | % de ocupacion de tuberia | #N/A
% máximo de ocupacion de tuberia | 40% | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050 |  | % máximo de ocupacion de tuberia | Error, número de conductores no puede ser negativo | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050
OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050 |  |  | #N/A | #N/A
7. DIMENSIONAMIENTO DE BANDEJAS PORTACABLES
BANDEJA 1 |  |  |  | BANDEJA 2
Área bandeja |  |  |  | Área bandeja
Clase de bandeja |  |  |  | Clase de bandeja
Altura total [mm] |  |  |  | Altura total [mm]
Ancho [mm] |  |  |  | Ancho [mm]
Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG |  | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG
Área sección transversal bandeja [mm²] | 0 |  |  | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0
Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 1 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 1
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 2
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
Área cable de tierra |  |  |  | Área cable de tierra
Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores |  |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los cables de tierra [mm²] | 0 |  |  | Area de los cables de tierra [mm²] | 0
Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas |  | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas
Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal. |  | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal.
Area total ocupada por cableado [mm²] | 0 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
% de ocupacion de la bandeja | #DIV/0! |  |  | % de ocupacion de la bandeja | #DIV/0!
% máximo de ocupacion de bandeja | 40% | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control |  | % máximo de ocupacion de bandeja | 40% | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control
#DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS
CIRCUITO 1 |  |  |  | CIRCUITO 2
Nombre del circuito |  |  |  | Nombre del string
Número de módulos en serie del string | 16 |  |  | Número de módulos en serie del string
Distancia máxima entre CB e Inversor [m] | 60 |  |  | Distancia máxima entre CB e Inversor [m]
Regulación de voltaje |  |  |  | Regulación de voltaje
VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 716.8 |  |  | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0
CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 9.6 |  |  | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 9.6
RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 6.73 |  |  | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 6.73
Regulación [V DC] | 7.753 |  |  | Regulación [V DC] | 0
Regulación [%] | 1.082% |  |  | Regulación [%] | #DIV/0!
OK | Cumple con el articulo 27.3 c) del RETIE |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
Perdidas por efecto joule [W] | 74.4284 |  |  | Perdidas por efecto joule [W] | 0
Horas de funcionamiento diario [h] | 5 |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
Perdidas de energía [kWh/mes] | 11.1643 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes] | 0
CIRCUITO 3 |  |  |  | CIRCUITO 4
Nombre del string |  |  |  | Nombre del string
Número de módulos en serie del string |  |  |  | Número de módulos en serie del string
Distancia máxima entre CB e Inversor [m] |  |  |  | Distancia máxima entre CB e Inversor [m]
Regulación de voltaje |  |  |  | Regulación de voltaje
VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0 |  |  | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0
CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 9.6 |  |  | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 9.6
RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 6.73 |  |  | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 6.73
Regulación [V DC] | 0 |  |  | Regulación [V DC] | 0
Regulación [%] | #DIV/0! |  |  | Regulación [%] | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
Perdidas por efecto joule [W] | 0 |  |  | Perdidas por efecto joule [W] | 0
Horas de funcionamiento diario [h] |  |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
Perdidas de energía [kWh/mes] | 0 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes] | 0

## INV1_TABLERO FV
Información de los inversores | [6 empty] | Casillas de control
Parametro | Valor | [5 empty] | 21-25
Fabricante | Growatt | [5 empty] | 1
Referencia | MIN 9000TL-X | [5 empty] | 55
Potencia nominal [kW] | 9
Voltaje de salida [V AC] | 240
Corriente máxima de salida [A] | 43
Número de fases | 1
1. CORRIENTE MÁXIMA DEL CIRCUITO
Imax [A] | 43
2. CÁLCULO DEL CALIBRE DEL CABLEADO
Temperatura ambiente [°C] | 21 | Ingrese la temperatura maxima promedio del lugar de instalación
Material del conductor a dimensionar | COBRE
Temperatura nominal del conductor [°C] | 90 ºC
Tipo de soporte de cables para el cálculo | TUBERIA | Por la Excepción del articulo 310.15 c). Cuando se obtengan dos capacidades de corriente distintas para partes seguidas de un circuito, se permite utilizar la mayor más allá del punto de transición, a la menor de las siguientes distanclas : 3,0 m o el 10 % de la longitud del circuito que da la capacidad de corriente mayor.
Número de conductores portadores de corriente por la tubería | 2 | La salida del inversor es monofásica
Calculo de Ampacidades
Ampacidad minima A1 [A] | 53.75 | 220-10. b) NTC 2050
Ft | 1.04 | Factor por temperatura ambiente |  |  | 318-11 b) Los factores de corrección de la Sección 310, Nota 8.a) de las Notas a las Tablas de capacidad de corriente de 0 a 2 000 V, no se deben aplicar a la capacidad de corriente de los cables en bandejas.
Fag | 1 | Factor por agrupación de conductores |  |  | Ft en bandejas es 1,0 por articulo NTC 2050 318-11. b) Capacidad de corriente de los cables de 2 000 V o menos en las bandejas portacables
Ampacidad 2 [A] | 41.3462 | tablas 310-16 a la 310-19 NTC 2050 |  |  |  | REVISAR SI EN BANDEJA PORTACABLES SE CONSIDERA EL CONDUCTOR AL AIRE LIBRE Y SE ESCOGERIA LA AMPACIDAD DE LA TABLA 310-15, NO DE LA 310-16
AMPACIDAD MINIMA DEL CABLE [A] | 53.75
CALIBRE MINIMO DEL CABLE AWG | 8
CALIBRE CABLE SELECCIONADO | 6 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
3. SELECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
Corriente minima de dispositivo Iocpd [A] | 53.75 | 210-22 c) de la NTC2050
Corriente de corte de proteccion seleccionada [A] | 50 | Ingrese el valor de la corriente de corte del dispositivo de protección contra sobrecorrientes a instalar.
X
ERROR | La protección seleccionada debe ser mayor a la corriente minima de OCPD |  |  |  | artículo 27.4.3 c) del RETIE
4. VALIDACION DE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
Temperatura nominal de funcionamiento de los conectores [°C] | 60 ºC | Seleccione la temperatura nominal de los conectores de los equipos. Todos los puntos de conexión, cables y equipos en una instalación eléctrica deberán soportar 60°C si conducen 100A o menos, si conducen mas de 100A podrán soportar 75°C. Sección 110-14 C de la NTC2050 y el articulo 20.2.9 f) del retie
Ampacidad del cable seleccionado @60 ºC [A] | 55 | 60
Sirve la proteccion seleccionada? | SI | Según articulo 110-14.c) de la NTC 20150 y articulo 20.2.9 f del RETIE
Ampacidad del cable seleccionado temperatura nominal @90 ºC [A] | 75 |  | 156
Corrección de Ampacidad X factores de temperatura [A] | 78
Sirve la proteccion seleccionada? | SI
OK | La protección contra sobrecorrientes seleccionada funciona correctamente con el cable seleccionado
5. CÁLCULO DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA
Material del cable de puesta a tierra | COBRE
Calibre minimo del cable de tierra [AWG] | 10 | Articulo 250-95 de la NTC 2050 y Articulo 15 Retie
Calibre de cable depuesta a tierra seleccionado | 8 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
6. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS
TUBERIA 1 |  |  |  | TUBERIA 2
Tramo de análisis | Inversor - Punto de conexión |  |  | Tramo de análisis
Área tuberia |  |  |  | Área tuberia
Tipo de tuberia | EMT |  |  | Tipo de tuberia | EMT
Diametro nominal [in] | 1 1/4" |  |  | Diametro nominal [in] | 2"
Area útil de tuberia [mm²] | 964.9737 |  |  | Area útil de tuberia [mm²] | 2164.9021
Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
Tipo de conductor 1 | Encauchetado No 3x10 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 1 | 2 |  |  | Numero de conductores de tipo 1
Diametro exterior [mm] | 12 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 226.1947 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
113.0973
Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 2
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 226.1947 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
Área cable de puesta a tierra |  |  |  | Área cable de puesta a tierra
Tipo de conductor | Cable desnudo No 8 | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores | 0 |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] | 3.7 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 0 |  |  | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 0
Area total ocupada por cableado [mm²] | 226.1947 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
% de ocupacion de tuberia | 23.44% |  |  | % de ocupacion de tuberia | 0%
% máximo de ocupacion de tuberia | Error, número de conductores no puede ser negativo | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050 |  | % máximo de ocupacion de tuberia | Error, número de conductores no puede ser negativo | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050
OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050 |  |  | OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050
7. DIMENSIONAMIENTO DE BANDEJAS PORTACABLES
BANDEJA 1 |  |  |  | BANDEJA 2
Área bandeja |  |  |  | Área bandeja
Clase de bandeja | Escalera - Liviana |  |  | Clase de bandeja
Altura total [mm] | 80 |  |  | Altura total [mm]
Ancho [mm] | 200 |  |  | Ancho [mm]
Paso entre peldaños [mm] | 150 | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG |  | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG
Área sección transversal bandeja [mm²] | 16000 |  |  | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0
Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
Tipo de conductor 1 | THHN/THWN No 1/0 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 1 | 8 |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] | 12.03 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
Área cable de tierra |  |  |  | Área cable de tierra
Tipo de conductor | THHN/THWN No 6 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores | 2 |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] | 6.39 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los cables de tierra [mm²] | 64.1389 |  |  | Area de los cables de tierra [mm²] | 0
Diametro total de cables [mm] | 109.02 | Solo para bandejas ventiladas |  | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas
Diametro maximo permitido [mm] | 200 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal. |  | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal.
Area total ocupada por cableado [mm²] | 973.4471 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
% de ocupacion de la bandeja | 6.084% |  |  | % de ocupacion de la bandeja | #DIV/0!
% máximo de ocupacion de bandeja | 40% | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control |  | % máximo de ocupacion de bandeja | 40% | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control
OK | La bandeja seleccionada cumple con el articulo 318-10 b) de la NTC 2050 y el articulo 20.3 i) del RETIE |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS
CIRCUITO 1 |  |  |  | CIRCUITO 2
Nombre del circuito | Inversor - tablero |  |  | Nombre del circuito
Distancia máxima entre inversor y tablero [m] | 5 |  |  | Distancia máxima entre inversor y tablero [m]
Factor de potencia FP | 1 |  |  | Factor de potencia FP
Voltaje del circuito [V AC] | 240 |  |  | Voltaje del circuito [V AC] | 240
Corriente de carga del circuito [A] | 43 |  |  | Corriente de carga del circuito [A] | 43
Tipo de tuberia para cálculo | CONDUIT METAL |  |  | Tipo de tuberia para cálculo
Resistencia [Ohm/km] @75ºC | 1.61 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 |  | Resistencia [Ohm/km] @75ºC | #N/A | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
Reactancia [Ohm/km] @75ºC | 0.21 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 |  | Reactancia [Ohm/km] @75ºC | #N/A | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
Impedancia equivalente [Ohm/km] | 1.61 |  |  | Impedancia equivalente [Ohm/km] | #N/A
Regulación [V AC] | 0.59955 |  |  | Regulación [V AC] | #N/A
Regulación [%] | 0.2498% |  |  | Regulación [%] | #N/A
OK | Cumple con el articulo 27.3 c) del RETIE |  |  | #N/A | #N/A
Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
Perdidas por efecto joule [W] | 44.6534 |  |  | Perdidas por efecto joule [W] | #N/A
Horas de funcionamiento diario [h] | 5 |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
Perdidas de energía [kWh/mes] | 6.698 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes] | #N/A

## INV2_TABLERO FV
Información de los inversores | [6 empty] | Casillas de control
Parametro | Valor | [5 empty] | 21-25
Fabricante | [6 empty] | 1
Referencia | [6 empty] | 14
Potencia nominal [kW]
Voltaje de salida [V AC]
Corriente máxima de salida [A]
Número de fases
1. CORRIENTE MÁXIMA DEL CIRCUITO
Imax [A] | 0
2. CÁLCULO DEL CALIBRE DEL CABLEADO
Temperatura ambiente [°C] | 22 | Ingrese la temperatura maxima promedio del lugar de instalación
Material del conductor a dimensionar | COBRE
Temperatura nominal del conductor [°C] | 90 ºC
Tipo de soporte de cables para el cálculo | BANDEJA PORTACABLES | Por la Excepción del articulo 310.15 c). Cuando se obtengan dos capacidades de corriente distintas para partes seguidas de un circuito, se permite utilizar la mayor más allá del punto de transición, a la menor de las siguientes distanclas : 3,0 m o el 10 % de la longitud del circuito que da la capacidad de corriente mayor.
Número de conductores portadores de corriente por la tubería | 3 | La salida del inversor es trifásica
Calculo de Ampacidades
Ampacidad minima A1 [A] | 0 | 220-10. b) NTC 2050
Ft | 1.04 | Factor por temperatura ambiente |  |  | 318-11 b) Los factores de corrección de la Sección 310, Nota 8.a) de las Notas a las Tablas de capacidad de corriente de 0 a 2 000 V, no se deben aplicar a la capacidad de corriente de los cables en bandejas.
Fag | 1 | Factor por agrupación de conductores |  |  | Ft en bandejas es 1,0 por articulo NTC 2050 318-11. b) Capacidad de corriente de los cables de 2 000 V o menos en las bandejas portacables
Ampacidad 2 [A] | 0 | tablas 310-16 a la 310-19 NTC 2050 |  |  |  | REVISAR SI EN BANDEJA PORTACABLES SE CONSIDERA EL CONDUCTOR AL AIRE LIBRE Y SE ESCOGERIA LA AMPACIDAD DE LA TABLA 310-15, NO DE LA 310-16
AMPACIDAD MINIMA DEL CABLE [A] | 0
CALIBRE MINIMO DEL CABLE AWG | 18
CALIBRE CABLE SELECCIONADO | 10 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
3. SELECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
Corriente minima de dispositivo Iocpd [A] | 0 | 210-22 c) de la NTC2050
Corriente de corte de proteccion seleccionada [A] | 30 | Ingrese el valor de la corriente de corte del dispositivo de protección contra sobrecorrientes a instalar.
OK | Protección seleccionada es mayor a la corriente minima de OCPD |  |  |  | artículo 27.4.3 c) del RETIE
4. VALIDACION DE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
Temperatura nominal de funcionamiento de los conectores [°C] | 60 ºC | Seleccione la temperatura nominal de los conectores de los equipos. Todos los puntos de conexión, cables y equipos en una instalación eléctrica deberán soportar 60°C si conducen 100A o menos, si conducen mas de 100A podrán soportar 75°C. Sección 110-14 C de la NTC2050 y el articulo 20.2.9 f) del retie
Ampacidad del cable seleccionado @60 ºC [A] | 30
Sirve la proteccion seleccionada? | SI | Según articulo 110-14.c) de la NTC 20150 y articulo 20.2.9 f del RETIE
Ampacidad del cable seleccionado temperatura nominal @90 ºC [A] | 40 |  | 156
Corrección de Ampacidad X factores de temperatura [A] | 41.6
Sirve la proteccion seleccionada? | SI
OK | La protección contra sobrecorrientes seleccionada funciona correctamente con el cable seleccionado
5. CÁLCULO DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA
Material del cable de puesta a tierra | COBRE
Calibre minimo del cable de tierra [AWG] | 10 | Articulo 250-95 de la NTC 2050 y Articulo 15 Retie
Calibre de cable depuesta a tierra seleccionado | 8 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
6. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS
TUBERIA 1 |  |  |  | TUBERIA 2
Tramo de análisis | Inversor - Punto de conexión |  |  | Tramo de análisis
Área tuberia |  |  |  | Área tuberia
Tipo de tuberia | EMT |  |  | Tipo de tuberia
Diametro nominal [in] | 2 1/2" |  |  | Diametro nominal [in]
Area útil de tuberia [mm²] | 3779.2073 |  |  | Area útil de tuberia [mm²] | #N/A
Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
Tipo de conductor 1 | THHN/THWN No 1/0 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 1 | 8 |  |  | Numero de conductores de tipo 1
Diametro exterior [mm] | 12.03 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
113.6635
Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 2
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
Área cable de puesta a tierra |  |  |  | Área cable de puesta a tierra
Tipo de conductor | THHN/THWN No 6 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores | 2 |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] | 6.39 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 64.1389 |  |  | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 0
Area total ocupada por cableado [mm²] | 973.4471 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
% de ocupacion de tuberia | 25.76% |  |  | % de ocupacion de tuberia | #N/A
% máximo de ocupacion de tuberia | 40% | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050 |  | % máximo de ocupacion de tuberia | 40% | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050
OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050 |  |  | #N/A | #N/A
7. DIMENSIONAMIENTO DE BANDEJAS PORTACABLES
BANDEJA 1 |  |  |  | BANDEJA 2
Área bandeja |  |  |  | Área bandeja
Clase de bandeja | Escalera - Liviana |  |  | Clase de bandeja
Altura total [mm] | 80 |  |  | Altura total [mm]
Ancho [mm] | 200 |  |  | Ancho [mm]
Paso entre peldaños [mm] | 150 | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG |  | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG
Área sección transversal bandeja [mm²] | 16000 |  |  | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0
Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
Tipo de conductor 1 | THHN/THWN No 1/0 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 1 | 8 |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] | 12.03 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
Área cable de tierra |  |  |  | Área cable de tierra
Tipo de conductor | THHN/THWN No 6 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores | 2 |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] | 6.39 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los cables de tierra [mm²] | 64.1389 |  |  | Area de los cables de tierra [mm²] | 0
Diametro total de cables [mm] | 109.02 | Solo para bandejas ventiladas |  | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas
Diametro maximo permitido [mm] | 200 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal. |  | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal.
Area total ocupada por cableado [mm²] | 973.4471 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
% de ocupacion de la bandeja | 6.084% |  |  | % de ocupacion de la bandeja | #DIV/0!
% máximo de ocupacion de bandeja | 40% | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control |  | % máximo de ocupacion de bandeja | 40% | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control
OK | La bandeja seleccionada cumple con el articulo 318-10 b) de la NTC 2050 y el articulo 20.3 i) del RETIE |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS
CIRCUITO 1 |  |  |  | CIRCUITO 2
Nombre del circuito | Inversor - tablero |  |  | Nombre del circuito
Distancia máxima entre inversor y tablero [m] | 5 |  |  | Distancia máxima entre inversor y tablero [m]
Factor de potencia FP | 1 |  |  | Factor de potencia FP
Voltaje del circuito [V AC] | 0 |  |  | Voltaje del circuito [V AC] | 0
Corriente de carga del circuito [A] | 0 |  |  | Corriente de carga del circuito [A] | 0
Tipo de tuberia para cálculo | CONDUIT METAL |  |  | Tipo de tuberia para cálculo
Resistencia [Ohm/km] @75ºC | 3.94 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 |  | Resistencia [Ohm/km] @75ºC | #N/A | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
Reactancia [Ohm/km] @75ºC | 0.207 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 |  | Reactancia [Ohm/km] @75ºC | #N/A | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
Impedancia equivalente [Ohm/km] | 3.94 |  |  | Impedancia equivalente [Ohm/km] | #N/A
Regulación [V AC] | 0 |  |  | Regulación [V AC] | #N/A
Regulación [%] | #DIV/0! |  |  | Regulación [%] | #N/A
#DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
Perdidas por efecto joule [W] | 0 |  |  | Perdidas por efecto joule [W] | #N/A
Horas de funcionamiento diario [h] | 5 |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
Perdidas de energía [kWh/mes] | 0 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes] | #N/A

## TABLERO FV_INTX
Información de los inversores 1 |  |  | Información de los inversores 2 |  |  | Casillas de control
Parametro | Valor |  | Parametro | Valor |  | 21-25
Fabricante | Growatt |  | Fabricante | 0 |  | 1
Referencia | MIN 9000TL-X |  | Referencia | 0 |  | 350
Potencia nominal [kW] | 9 |  | Potencia nominal [kW] | 0
Voltaje de salida [V AC] | 240 |  | Voltaje de salida [V AC] | 0
Corriente máxima de salida [A] | 43 |  | Corriente máxima de salida [A] | 0
Número de fases | 1 |  | Número de fases | 0
Número de inversores | 6 |  | Número de inversores | 1
1. CORRIENTE MÁXIMA DEL CIRCUITO
Imax [A] | 258
2. CÁLCULO DEL CALIBRE DEL CABLEADO
Temperatura ambiente [°C] | 22 | Ingrese la temperatura maxima promedio del lugar de instalación
Material del conductor a dimensionar | COBRE
Temperatura nominal del conductor [°C] | 90 ºC
Tipo de soporte de cables para el cálculo | TUBERIA | Por la Excepción del articulo 310.15 c). Cuando se obtengan dos capacidades de corriente distintas para partes seguidas de un circuito, se permite utilizar la mayor más allá del punto de transición, a la menor de las siguientes distanclas : 3,0 m o el 10 % de la longitud del circuito que da la capacidad de corriente mayor.
Número de conductores portadores de corriente por la tubería | 2 | La salida del inversor es monofásico
Calculo de Ampacidades
Ampacidad minima A1 [A] | 322.5 | 220-10. b) NTC 2050
Ft | 1.04 | Factor por temperatura ambiente |  | 318-11 b) Los factores de corrección de la Sección 310, Nota 8.a) de las Notas a las Tablas de capacidad de corriente de 0 a 2 000 V, no se deben aplicar a la capacidad de corriente de los cables en bandejas.
Fag | 1 | Factor por agrupación de conductores |  | Ft en bandejas es 1,0 por articulo NTC 2050 318-11. b) Capacidad de corriente de los cables de 2 000 V o menos en las bandejas portacables
Ampacidad 2 [A] | 248.0769 | tablas 310-16 a la 310-19 NTC 2050 |  |  | REVISAR SI EN BANDEJA PORTACABLES SE CONSIDERA EL CONDUCTOR AL AIRE LIBRE Y SE ESCOGERIA LA AMPACIDAD DE LA TABLA 310-15, NO DE LA 310-16
AMPACIDAD MINIMA DEL CABLE [A] | 322.5
CALIBRE MINIMO DEL CABLE AWG | 350
CALIBRE CABLE SELECCIONADO | 2/0 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
3. SELECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
Corriente minima de dispositivo Iocpd [A] | 322.5 | 210-22 c) de la NTC2050
Corriente de corte de proteccion seleccionada [A] | 350 | Ingrese el valor de la corriente de corte del dispositivo de protección contra sobrecorrientes a instalar.
OK | Protección seleccionada es mayor a la corriente minima de OCPD |  |  | artículo 27.4.3 c) del RETIE
4. VALIDACION DE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
Temperatura nominal de funcionamiento de los conectores [°C] | 75 ºC | Seleccione la temperatura nominal de los conectores de los equipos. Todos los puntos de conexión, cables y equipos en una instalación eléctrica deberán soportar 60°C si conducen 100A o menos, si conducen mas de 100A podrán soportar 75°C. Sección 110-14 C de la NTC2050 y el articulo 20.2.9 f) del retie
Ampacidad del cable seleccionado @75 ºC [A] | 175 | 350
Sirve la proteccion seleccionada? | SI | Según articulo 110-14.c) de la NTC 20150 y articulo 20.2.9 f del RETIE
Ampacidad del cable seleccionado temperatura nominal @90 ºC [A] | 195 | 390
Corrección de Ampacidad X factores de temperatura [A] | 202.8 | 405.6
Sirve la proteccion seleccionada? | SI
OK | La protección contra sobrecorrientes seleccionada funciona correctamente con el cable seleccionado
5. CÁLCULO DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA
Material del cable de puesta a tierra | COBRE
Calibre minimo del cable de tierra [AWG] | 3 | Articulo 250-95 de la NTC 2050 y Articulo 15 Retie
Calibre de cable depuesta a tierra seleccionado | 2 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
6. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS
TUBERIA 1 |  |  | TUBERIA 2
Tramo de análisis | Tablero FV - Trafo |  | Tramo de análisis
Área tuberia |  |  | Área tuberia
Tipo de tuberia | IMC |  | Tipo de tuberia
Diametro nominal [in] | 3/4" |  | Diametro nominal [in]
Area útil de tuberia [mm²] | 360.946 |  | Area útil de tuberia [mm²] | #N/A
Área cables portadores de corriente |  |  | Área cables portadores de corriente
Tipo de conductor 1 | THHN/THWN No 6 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 1 | 3 |  | Numero de conductores de tipo 1
Diametro exterior [mm] | 6.47 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 2 |  |  | Numero de conductores de tipo 2
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 98.6324 |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
Área cable de puesta a tierra |  |  | Área cable de puesta a tierra
Tipo de conductor | Cable desnudo No 8 | Describa solar, encauchetado, multiconductor | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores | 1 |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] | 3.7 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 10.7521 |  | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 0
Area total ocupada por cableado [mm²] | 109.3845 |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
% de ocupacion de tuberia | 30.3% |  | % de ocupacion de tuberia | #N/A
% máximo de ocupacion de tuberia | 40% | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050 | % máximo de ocupacion de tuberia | 40% | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050
OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050 |  | #N/A | #N/A
7. DIMENSIONAMIENTO DE BANDEJAS PORTACABLES
BANDEJA 1 |  |  | BANDEJA 2
Área bandeja |  |  | Área bandeja
Clase de bandeja | Tipo Escalera |  | Clase de bandeja
Altura total [mm] | 80 |  | Altura total [mm]
Ancho [mm] | 200 |  | Ancho [mm]
Paso entre peldaños [mm] | 100 | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG
Área sección transversal bandeja [mm²] | 16000 |  | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0
Área cables portadores de corriente |  |  | Área cables portadores de corriente
Tipo de conductor 1 | THHN/THWN No 1/0 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 1 | 8 |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] | 12.03 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 909.3082 |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores de tipo 2 |  |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 909.3082 |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
Área cable de tierra |  |  | Área cable de tierra
Tipo de conductor | THHN/THWN No 4 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
Numero de conductores | 1 |  | Numero de conductores
Diametro exterior [mm] | 8.13 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
Area de los cables de tierra [mm²] | 51.9124 |  | Area de los cables de tierra [mm²] | 0
Diametro total de cables [mm] | 104.37 | Solo para bandejas ventiladas | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas
Diametro maximo permitido [mm] | 200 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal. | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal.
Area total ocupada por cableado [mm²] | 961.2206 |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
% de ocupacion de la bandeja | 6.008% |  | % de ocupacion de la bandeja | #DIV/0!
% máximo de ocupacion de bandeja | 40% | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control | % máximo de ocupacion de bandeja | 40% | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control
OK | La bandeja seleccionada cumple con el articulo 318-10 b) de la NTC 2050 y el articulo 20.3 i) del RETIE |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS
CIRCUITO 1 |  |  | CIRCUITO 2
Nombre del circuito | Tablero FV - Interconexión |  | Nombre del circuito
Distancia máxima entre inversor y tablero [m] | 12 |  | Distancia máxima entre inversor y tablero [m]
Factor de potencia FP | 1 |  | Factor de potencia FP
Voltaje del circuito [V AC] | 240 |  | Voltaje del circuito [V AC] | 240
Corriente de carga del circuito [A] | 258 |  | Corriente de carga del circuito [A] | 258
Tipo de tuberia para cálculo | CONDUIT METAL |  | Tipo de tuberia para cálculo
Resistencia [Ohm/km] @75ºC | 0.328 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 | Resistencia [Ohm/km] @75ºC | #N/A | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
Reactancia [Ohm/km] @75ºC | 0.177 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 | Reactancia [Ohm/km] @75ºC | #N/A | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
Impedancia equivalente [Ohm/km] | 0.328 |  | Impedancia equivalente [Ohm/km] | #N/A
Regulación [V DC] | 2.031 |  | Regulación [V DC] | #N/A
Regulación [%] | 0.8462% |  | Regulación [%] | #N/A
OK | Cumple con el articulo 27.3 c) del RETIE |  | #N/A | #N/A
Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
Perdidas por efecto joule [W] | 21.833 |  | Perdidas por efecto joule [W] | #N/A
Horas de funcionamiento diario [h] | 5 |  | Horas de funcionamiento diario [h]
Perdidas de energía [kWh/mes] | 3.2749 |  | Perdidas de energía [kWh/mes] | #N/A

## Regulación_Voltaje
[22 empty] | FP |  | 1 |  |  |  |  | FP |  | 1 |  |  |  |  | FP |  | 1
[22 empty] | Tipo de tuberia para cálculo de impedancia |  | CONDUIT METAL |  |  |  |  | Tipo de tuberia para cálculo de impedancia |  | CONDUIT METAL |  |  |  |  | Tipo de tuberia para cálculo de impedancia |  | CONDUIT METAL
STRING | DISTANCIA ENTRE FV E INVERSOR [m] | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | CANTIDAD DE MÓDULOS DEL STRING | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | MATERIAL DEL CONDUCTOR | CALIBRE CONDUCTOR | RESISTENCIA OHM/KM @75ºC | % REG | COMBINER BOX | LONGITUD ENTRE CB E INVERSORES [m] | NUMERO DE CADENAS EN PARALELO | CORRIENTE DE CARGA [A] | VOLTAJE STRING [V] | CALIBRE CONDUCTOR DC | RESISTIVIDAD [Ohm/km] | % REG | %REG TOTAL DC | INVERSOR | LONGITUD ENTRE INVERSORES Y TABLERO FV AC [m] | CORRIENTE DE CARGA [A] | TENSIÓN ACOMETIDA [V] | MATERIAL DEL CONDUCTOR | CALIBRE CONDUCTOR | IMPEDANCIA EQUIVALENTE [Ohm/km] | % REG | LONGITUD ENTRE TABLERO FV AC Y TABLERO PPAL [m] | CORRIENTE DE CARGA [A] | VOLTAJE ACOMETIDA [V] | MATERIAL DEL CONDUCTOR | CALIBRE CONDUCTOR | IMPEDANCIA EQUIVALENTE [Ohm/km] | % REG | LONGITUD TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL [m] | CORRIENTE DE CARGA [A] | VOLTAJE ACOMETIDA [V] | MATERIAL DEL CONDUCTOR | CALIBRE CONDUCTOR | IMPEDANCIA EQUIVALENTE [Ohm/km] | % REG | % REG TOTAL AC | % REG TOTAL SISTEMA
1.1.1 | 20 | 9.2 | 7 | 277.9 | COBRE | 4 mm² | 6.73 | 0.8912% | 1 | 0 | 0 | 0 | 277.9 | 4 mm² | 6.73 | 0% | 0.8912% | 1 | 2.5 | 43 | 240 | COBRE | 10 AWG | 3.94 | 0.3057% | 2 | 43 | 240 | COBRE | 10 AWG | 3.94 | 0.2445% | 5 | #REF! | #REF! | COBRE | 4/0 AWG | 0.207 | #REF! | 0.5502% | 1.747%
1.2.1 | 20 | 9.2 | 9 | 357.3 | COBRE | 4 mm² | 6.73 | 0.6932% | [8 empty] | 0.6932%
2.1.1 | 20 | 9.2 | 7 | 375.2 | COBRE | 4 mm² | 6.73 | 0.6601% | 2 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 4 mm² | 6.73 | 0% | 0.6601%
2.2.1 | 20 | 9.2 | 8 | 428.8 | COBRE | 4 mm² | 6.73 | 0.5776%
STRING | % REG DC | INVERSOR | % REG AC | % REGULACION TOTAL
1.1.1 | 0.8912% | 1 | 0.5502% | 1.441%
1.1.2 |  |  |  | 0%
1.1.3 | #REF! |  |  | #REF!
2.1.1 | 0.6601% | 2 | 0.2445% | 0.9046%
2.1.2
2.1.3 | #REF!
3.1.1 | #REF! | 3 | #REF!
3.1.2
3.1.3 | #REF!
4.1.1 | #REF! | 4 | #REF!
4.1.2
4.1.3 | #REF!

## Perdidas P_E
Ubicación | Anserma | [21 empty] | FP |  | 1 | [5 empty] | FP |  | 1
HPS [h] | 4 |  | De mapa de radiación del IDEAM | [19 empty] | Tipo de tuberia para cálculo de impedancia |  | CONDUIT METAL | [5 empty] | Tipo de tuberia para cálculo de impedancia |  | CONDUIT METAL
STRING | DISTANCIA ENTRE FV E INVERSOR [m] | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | CANTIDAD DE MÓDULOS DEL STRING | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | MATERIAL DEL CONDUCTOR | CALIBRE CONDUCTOR | RESISTENCIA OHM/KM @75ºC | PÉRDIDAS DE POTENCIA [W] | PÉRDIDAS DE ENERGIA ENTRE FV E INVERSOR [kWh/mes] | COMBINER BOX | LONGITUD ENTRE CB E INVERSORES [m] | NUMERO DE CADENAS EN PARALELO | CORRIENTE DE CARGA [A] | VOLTAJE STRING [V] | CALIBRE CONDUCTOR DC | RESISTIVIDAD [Ohm/km] | % REG |  | INVERSOR | LONGITUD ENTRE INVERSORES Y TABLERO FV AC [m] | CORRIENTE DE CARGA [A] | TENSIÓN ACOMETIDA [V] | MATERIAL DEL CONDUCTOR | CALIBRE CONDUCTOR | IMPEDANCIA EQUIVALENTE [Ohm/km] | PÉRDIDAS DE POTENCIA [W] | PÉRDIDAS DE ENERGIA INV - TABLERO FV AC [kWh/mes] | LONGITUD ENTRE TABLERO FV AC Y TABLERO PPAL [m] | CORRIENTE DE CARGA [A] | VOLTAJE ACOMETIDA [V] | MATERIAL DEL CONDUCTOR | CALIBRE CONDUCTOR | IMPEDANCIA EQUIVALENTE [Ohm/km] | PÉRDIDAS DE POTENCIA [W] | PÉRDIDAS DE ENERGIA TABLERO FV AC - TABLERO PPAL [kWh/mes]
1.1.1 | 20 | 9.2 | 7 | 227.9 | COBRE | 4 mm² | 6.73 | 22.7851 | 2.7342 | [9 empty] | 1 | 2.5 | 19 | 240 | COBRE | 10
1.2.1 | 20 | 9.2 | 9 | 357.3 | COBRE | 4 mm² | 6.73 | 22.7851 | 2.7342
2.1.1 | 20 | 10.14 | 7 | 375.2 | COBRE | 4 mm² | 6.73 | 27.679 | 3.3215
2.2.1 | 20 | 10.14 | 8 | 428.8 | COBRE | 4 mm² | 6.73 | 27.679 | 3.3215
INVERSOR | PÉRDIDAS DE POTENCIA ACUMULADA EN DC [W] | PÉRDIDAS DE POTENCIA ACUMULADA EN DC % | PÉRDIDAS DE POTENCIA ACUMULADA EN AC [W] | PÉRDIDAS DE POTENCIA ACUMULADA EN AC % | PÉRDIDAS DE POTENCIA TOTAL DEL SISTEMA [W] | PÉRDIDAS DE POTENCIA TOTAL DEL SISTEMA %
1 | 100.9282 | 0.2739% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | Potencia total instalada [Wp] |  | 36850
2 | #REF! | #REF!
INVERSOR | PÉRDIDAS DE ENERGIA ACUMULADA EN DC [kWh/mes] | PÉRDIDAS DE ENERGIA ACUMULADA EN AC [kWh/mes] | PÉRDIDAS DE ENERGIA TOTAL DEL SISTEMA [kWh/mes]
1 | 12.1114 | #REF! | #REF!
2 | #REF!

## Barraje_Pto conex
CÁLCULO CAPACIDAD BARRAJE PUNTO DE CONEXIÓN
CARGA | PROTECCIÓN | CORRIENTE OCPD
Despulpado | 3X50A | 50
Silo 2 | 3X50A | 50
Silo 4 | 3X75A | 75
N/A | 3X100A | 100
Varios | 3X60A | 60
N/A | 3X63A | 63
Vent. Silo 2 | 3X40A | 40
Vent. Silo 3 | 3X40A | 40
N/A | 3X25A | 25
TOTAL CORRIENTE CARGAS CONECTADAS [A] |  | 503
CORRIENTE OCPD PLANTA SOLAR [A] |  | 125
CORRIENTE TOTAL CONECTADA AL BARRAJE [A] |  | 628
CORRIENTE NOMINAL DE LA PROTECCIÓN PRINCIPAL [A]
DISPONIBILIDAD DE CARGA [A] |  | 596
|  | 0 | 200 | CÁLCULO DE TOTALIZADOR PARA NUEVA ACOMETIDA
NTC 2050, 705.12 (D)(2)(3)(a) | Capacidad minima del barraje [A] | 522.5
NTC 2050, 705.12 (D)(2)(3)(b) | Capacidad minima del barraje [A] | 435.4167
NTC 2050, 705.12 (D)(2)(3)(c) | Capacidad minima del barraje [A] | 628

## Cap 2 NTC
Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de c.a. (TABLA 250-94 NTC 2050)
Sección Transversal del mayor conductor de acometida o su equivalente para conductores en paralelo |  |  |  | Sección Transversal (calibre) del conductor al electrodo de puesta a tierra
Cobre |  | Aluminio o aluminio recubierto de cobre |  | Cobre |  | Aluminio o aluminio recubierto de cobre
mm² | AWG o kcmil | mm² | AWG o kcmil | mm² | AWG o kcmil | mm² | AWG o kcmil
33,62 o menor | 2 o menor | 53,5 o menor | 1/0 o menor | 8.36 | 8 | 13.29 | 6
42,2 o 53,5 | 1 o 1/0 | 67,44 o 85,02 | 2/0 o 3/0 | 13.29 | 6 | 21.14 | 4
67,44 o 85,02 | 2/0 o 3/0 | 107,21 o 126,67 | 4/0 o 250 kcmil | 21.14 | 4 | 33.62 | 2
107,21 hasta 177,34 | 4/0 hasta 350 kcmil | 152,01 a 253,35 | 300 a 500 kcmil | 33.62 | 2 | 53.5 | 1/0
202,68 a 304,02 | 400 a 600 kcmil | 278,68 a 456,03 | 550 a 900 kcmil | 53.5 | 1/0 | 85.02 | 3/0
329,35 a 557,37 | 650 a 1100 kcmil | 506,70 a 886,73 | 1000 a 1750 kcmil | 67.44 | 2/0 | 107.21 | 4/0
608,04 y más | 1200 kcmil y más | 912,06 y más | 1800 y más kcmil | 85.02 | 3/0 | 126.67 | 250 kcmil
Calibre minimo de los conductpres de puesta a tierra de equipos para puesta a tierra de canalizaciones y equipos (TABLA 250-95 NTC 2050)
Corriente nominal o ajuste máximo del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, tubos conduit, etc. (A) | Sección Transversal
| Alambre de cobre |  | Alambre de aluminio o de aluminio revestido de cobre
| mm² | AWG o kcmil | mm² | AWG o kcmil
15 | 2.08 | 14 | 3.3 | 12
20 | 3.3 | 12 | 5.25 | 10
30 | 5.25 | 10 | 8.36 | 8
40 | 5.25 | 10 | 8.36 | 8
60 | 5.25 | 10 | 8.36 | 8
100 | 8.36 | 8 | 13.29 | 6
200 | 13.29 | 6 | 21.14 | 4
300 | 21.14 | 4 | 33.62 | 2
400 | 26.66 | 3 | 42.2 | 1
500 | 33.62 | 2 | 53.5 | 1/0
600 | 42.2 | 1 | 67.44 | 2/0
800 | 53.5 | 1/0 | 85.02 | 3/0
Tabla 250-95 simplificada
Corriente nominal o ajuste máximo del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, tubos conduit, etc. (A)
| COBRE | ALUMINIO
| AWG o kcmil | AWG o kcmil
800 | 1/0 | 3/0
600 | 1 | 2/0
500 | 2 | 1/0
400 | 3 | 1
300 | 4 | 2
200 | 6 | 4
100 | 8 | 6
60 | 10 | 8
40 | 10 | 8
30 | 10 | 8
20 | 12 | 10
15 | 14 | 12

## Cap 3 NTC
Capacidad de corriente permisible en conductores aislados para 0 a 2000 V nominales de 60 ºC a 90 ºC no más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o tierra ( directamente enterrados) y temperatura ambiente de 30 ºC (TABLA 310-16 NTC 2050)
Calibre | Temperatura Nominal Del Conductor | [5 empty] | Sección Tranversal
| 60 ºC | 75 ºC | 90 ºC | 60 ºC | 75 ºC | 90 ºC
| Tipos | Tipos | Tipos | Tipos | Tipos | Tipos
| S TW UF | FEPW RH RHW THHW THW THWN XHHW USE ZW | TBS SA SIS FEP FEPB MI RHH RHW-2 THHN THHW THW-2 THWN-2 USE-2 XHH XHHW XHHW-2 ZW-2 | TW UF | RH RHW THHW THW THWN XHHW USE | TBS SA SIS THHN THHW THW-2 THWN-2 RHH RHW-2 USE-2 XHH XHHW XHHW-2 ZW-2 | [5 empty] | 60 ºC | 75 ºC | 90 ºC | 60 ºC | 75 ºC | 90 ºC
AWG ó kcmil | COBRE |  |  | ALUMINIO RECUBIERTO CON COBRE |  |  | mm2 |  |  | mm2 | AWG ó kcmil | COBRE |  |  | ALUMINIO RECUBIERTO CON COBRE |  |  | mm2 | AWG ó kcmil
18 |  |  | 14 |  |  |  | 0.82 |  |  | 1013.04 | 2000 kcmil | 560 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630 | 1013.04 | 2000
16 |  |  | 18 |  |  |  | 1.31 |  |  | 886.73 | 1750 kcmil | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 | 886.73 | 1750
14 | 20 | 20 | 25 |  |  |  | 2.08 |  |  | 760.05 | 1500 kcmil | 520 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585 | 760.05 | 1500
12 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 3.3 |  |  | 633.38 | 1250 kcmil | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545 | 633.38 | 1250
10 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 | 5.25 |  |  | 506.7 | 1000 kcmil | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 | 506.7 | 1000
8 | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 | 8.36 |  |  | 456.03 | 900 kcmil | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 | 456.03 | 900
6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 60 | 13.29 |  |  | 405.36 | 800 kcmil | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 450 | 405.36 | 800
4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 21.14 |  |  | 380.02 | 750 kcmil | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 | 380.02 | 750
3 | 85 | 100 | 110 | 65 | 75 | 85 | 26.66 |  |  | 354.69 | 700 kcmil | 385 | 460 | 520 | 310 | 375 | 420 | 354.69 | 700
2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 33.62 |  |  | 304.02 | 600 kcmil | 355 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 | 304.02 | 600
1 | 110 | 130 | 150 | 85 | 100 | 115 | 42.2 |  |  | 253.35 | 500 kcmil | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 253.35 | 500
1/0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 53.5 |  |  | 202.68 | 400 kcmil | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 202.68 | 400
2/0 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 67.44 |  |  | 177.34 | 350 kcmil | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 177.34 | 350
3/0 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 | 85.02 |  |  | 152.01 | 300 kcmil | 240 | 285 | 320 | 190 | 230 | 255 | 152.01 | 300
4/0 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 107.21 |  |  | 126.67 | 250 kcmil | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 126.67 | 250
250 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 126.67 |  |  | 107.21 | 4/0 AWG | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 107.21 | 4/0
300 | 240 | 285 | 320 | 190 | 230 | 255 | 152.01 |  |  | 85.02 | 3/0 AWG | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 | 85.02 | 3/0
350 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 177.34 |  |  | 67.44 | 2/0 AWG | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 67.44 | 2/0
400 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 202.68 |  |  | 53.5 | 1/0 AWG | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 53.5 | 1/0
500 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 253.35 |  |  | 42.2 | 1 AWG | 110 | 130 | 150 | 85 | 100 | 115 | 42.2 | 1
600 | 355 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 | 304.02 | 11.36 |  | 33.62 | 2 AWG | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 33.62 | 2
700 | 385 | 460 | 520 | 310 | 375 | 420 | 354.69 | 14 |  | 26.66 | 3 AWG | 85 | 100 | 110 | 65 | 75 | 85 | 26.66 | 3
750 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 | 380.02 |  |  | 21.14 | 4 AWG | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 21.14 | 4
800 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 450 | 405.36 |  |  | 13.29 | 6 AWG | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 60 | 13.29 | 6
900 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 | 456.03 |  |  | 8.36 | 8 AWG | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 | 8.36 | 8
1000 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 | 506.7 |  |  | 5.25 | 10 AWG | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 | 5.25 | 10
1250 | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545 | 633.38 |  |  | 3.3 | 12 AWG | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 3.3 | 12
1500 | 520 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585 | 760.05 |  |  | 2.08 | 14 AWG | 20 | 20 | 25 |  |  |  | 2.08 | 14
1750 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 | 886.73 |  |  | 1.31 | 16 AWG |  |  | 18 |  |  |  | 1.31 | 16
2000 | 560 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630 | 1013.04 |  |  | 0.82 | 18 AWG |  |  | 14 |  |  |  | 0.82 | 18
FACTORES DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA AMBIENTE | [7 empty] | Factor De Corrección Para Capacidad Amperímetrica De Los Conductores En Una Tubería
Temperatura Ambiente en ºC | Para temperaturas ambientes distintas de 30 ºC, multiplicar las anteriores corrientes por el correspondiente factor de los siguientes | [5 empty] | Temperatura Ambiente en ºC | Numero De Conductores Portadores De Corriente En La Tubería | Porcentaje Del Valor De Las Tablas, Ajustado Para La Temperatura Ambiente Si Fuera Necesario
21-25 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 21-25 | De 4 a 6 | 0.8
26-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26-30 | De 7 a 9 | 0.7
31-35 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 31-35 | De 10 a 20 | 0.5
36-40 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 36-40 | De 21 a 30 | 0.45
41-45 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 41-45 | De 31 a 40 | 0.4
46-50 | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 46-50 | De 41 y más | 0.35
51-55 | 0.41 | 0.67 | 0.76 | 0.41 | 0.67 | 0.76 | 51-55
56-60 |  | 0.58 | 0.71 |  | 0.58 | 0.71 | 56-60
61-70 |  | 0.33 | 0.58 |  | 0.33 | 0.58 | 61-70
71-80 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 | 71-80
Capacidad de corriente permisible en conductores aislados para 0 a 2000 V nominales al aire libre y temperatura ambiente de 30 °C. (TABLA 310-17 NTC 2050)
Calibre | Temperatura Nominal Del Conductor | [5 empty] | Sección Tranversal
| 60 ºC | 75 ºC | 90 ºC | 60 ºC | 75 ºC | 90 ºC
| Tipos | Tipos | Tipos | Tipos | Tipos | Tipos
| S TW UF | FEPW RH RHW THHW THW THWN XHHW USE ZW | TBS SA SIS FEP FEPB MI RHH RHW-2 THHN THHW THW-2 THWN-2 USE-2 XHH XHHW XHHW-2 ZW-2 | TW UF | RH RHW THHW THW THWN XHHW USE | TBS SA SIS THHN THHW THW-2 THWN-2 RHH RHW-2 USE-2 XHH XHHW XHHW-2 ZW-2
AWG ó kcmil | COBRE |  |  | ALUMINIO RECUBIERTO CON COBRE |  |  | mm2
18 |  |  | 18 |  |  |  | 0.82
16 |  |  | 24 |  |  |  | 1.31
14 | 25 | 30 | 35 |  |  |  | 2.08
12 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 | 3.3
10 | 40 | 50 | 55 | 35 | 40 | 40 | 5.25 |  |  | 0.63694
8 | 60 | 70 | 80 | 45 | 55 | 60 | 8.36 |  |  | 0.79809
6 | 80 | 95 | 105 | 60 | 75 | 80 | 13.29 |  |  | 1.5962
4 | 105 | 125 | 140 | 80 | 100 | 110 | 21.14
3 | 120 | 145 | 165 | 95 | 115 | 130 | 26.66
2 | 140 | 170 | 190 | 110 | 135 | 150 | 33.62
1 | 165 | 195 | 220 | 130 | 155 | 175 | 42.2
1/0 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 53.5
2/0 | 225 | 265 | 300 | 175 | 210 | 235 | 67.44
3/0 | 260 | 310 | 350 | 200 | 240 | 275 | 85.02
4/0 | 300 | 360 | 405 | 135 | 280 | 315 | 107.21
250 | 340 | 405 | 455 | 265 | 315 | 355 | 126.67
300 | 375 | 445 | 505 | 290 | 350 | 395 | 152.01
350 | 420 | 505 | 570 | 330 | 395 | 445 | 177.34
400 | 455 | 545 | 615 | 355 | 425 | 480 | 202.68
500 | 515 | 620 | 700 | 405 | 485 | 545 | 253.35
600 | 575 | 690 | 780 | 455 | 540 | 615 | 304.02
700 | 630 | 755 | 855 | 500 | 595 | 675 | 354.69
750 | 655 | 785 | 855 | 515 | 620 | 700 | 380.02
800 | 680 | 815 | 920 | 535 | 645 | 725 | 405.36
900 | 730 | 870 | 985 | 580 | 700 | 785 | 456.03
1000 | 780 | 935 | 1055 | 625 | 750 | 845 | 506.7
1250 | 890 | 1065 | 1200 | 710 | 855 | 960 | 633.38
1500 | 980 | 1175 | 1325 | 795 | 950 | 1075 | 760.05
1750 | 1070 | 1280 | 1445 | 875 | 1050 | 1185 | 886.73
2000 | 1155 | 1385 | 1560 | 960 | 1150 | 1335 | 1013.04
FACTORES DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA AMBIENTE
Temperatura Ambiente en ºC | Para temperaturas ambientes distintas de 30 ºC, multiplicar las anteriores corrientes por el correspondiente factor de los siguientes | [5 empty] | Temperatura Ambiente en ºC
21-25 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 21-25
26-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26-30
31-35 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 31-35
36-40 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 36-40
41-45 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 41-45
46-50 | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 46-50
51-55 | 0.41 | 0.67 | 0.76 | 0.41 | 0.67 | 0.76 | 51-55
56-60 |  | 0.58 | 0.71 |  | 0.58 | 0.71 | 56-60
61-70 |  | 0.33 | 0.58 |  | 0.33 | 0.58 | 61-70
71-80 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 | 71-80

## Cap 9 NTC
Porcentaje de sección transversal en tubos conduit y tuberias, para el llenado de conductores (Tabla 1 de la NTC 2050)
Número de conductores |  | 1 | 2 | Más de 2
Todos los tipos de conductores |  | 53% | 31% | 40%
Propiedades de los conductores (Tabla 8 De La NTC 2050)
Calibre AWG o Kcmil | Sección transv mm² | Conductores |  |  |  | Resistencia en c.c. a 75 ºC |  |  |  |  | Calibre AWG o Kcmil | Sección transv mm² | Conductores |  |  |  | Resistencia en c.c. a 75 ºC
|  | Trenzados |  | Todos |  | Cobre |  | Aluminio |  |  |  |  | Trenzados |  | Todos |  | Cobre |  | Aluminio
|  | Cantidad | Diam. En mm | Diam. En mm | Seccion mm² | Sin recubrir ohmnios/km | Recubierto ohmnios/km | ohmnios/km |  |  |  |  | Cantidad | Diam. En mm | Diam. En mm | Seccion mm² | Sin recubrir ohmnios/km | Recubierto ohmnios/km | ohmnios/km
18 | 0.82 | 1 |  | 1.02 | 0.65 | 25.49 | 26.51 | 41.99
18 |  | 7 | 0.38 | 1.17 | 1.29 | 26.08 | 27.72 | 42.98 | 0,75 mm² | 18 AWG | 18 | 0.82 | 7 | 0.38 | 1.17 | 1.29 | 26.08 | 27.72 | 42.98
16 | 1.31 | 1 |  | 1.3 | 1.29 | 16.04 | 16.67 | 26.41
16 |  | 7 | 0.48 | 1.47 | 1.94 | 16.37 | 17.36 | 26.96 | 1,5 mm² | 16 AWG | 16 | 1.31 | 7 | 0.48 | 1.47 | 1.94 | 16.37 | 17.36 | 26.96
14 | 2.08 | 1 |  | 1.63 | 1.94 | 10.07 | 10.47 | 16.6
14 |  | 7 | 0.61 | 1.85 | 2.58 | 10.3 | 10.7 | 16.96 | 2,5 mm² | 14 AWG | 14 | 2.08 | 7 | 0.61 | 1.85 | 2.58 | 10.3 | 10.7 | 16.96
12 | 3.31 | 1 |  | 2.06 | 3.23 | 6.33 | 6.59 | 10.43
12 |  | 7 | 0.76 | 2.34 | 3.87 | 6.49 | 6.73 | 10.66 | 4 mm² | 12 AWG | 12 | 3.31 | 7 | 0.76 | 2.34 | 3.87 | 6.49 | 6.73 | 10.66
10 | 5.26 | 1 |  | 2.59 | 5.16 | 3.97 | 4.13 | 6.56
10 |  | 7 | 0.97 | 2.95 | 7.1 | 4.07 | 4.23 | 6.69 | 6 mm² | 10 AWG | 10 | 5.26 | 7 | 0.97 | 2.95 | 7.1 | 4.07 | 4.23 | 6.69
8 | 8.37 | 1 |  | 3.25 | 8.39 | 2.51 | 2.58 | 4.13
8 |  | 7 | 1.24 | 3.71 | 10.97 | 2.55 | 2.65 | 4.2 | 10 mm² | 8 AWG | 8 | 8.37 | 7 | 1.24 | 3.71 | 10.97 | 2.55 | 2.65 | 4.2
6 | 13.3 | 7 | 1.55 | 4.67 | 17.42 | 1.61 | 1.67 | 2.65 | 16 mm² | 6 AWG | 6 | 13.3 | 7 | 1.55 | 4.67 | 17.42 | 1.61 | 1.67 | 2.65
4 | 21.15 | 7 | 1.96 | 5.89 | 27.1 | 1.01 | 1.05 | 1.67 | 25 mm² | 4 AWG | 4 | 21.15 | 7 | 1.96 | 5.89 | 27.1 | 1.01 | 1.05 | 1.67
3 | 26.66 | 7 | 2.21 | 6.6 | 34.19 | 0.8 | 0.833 | 1.32 |  | 3 AWG | 3 | 26.66 | 7 | 2.21 | 6.6 | 34.19 | 0.8 | 0.833 | 1.32
2 | 33.63 | 7 | 2.46 | 7.42 | 43.23 | 0.64 | 0.659 | 1.05 | 35 mm² | 2 AWG | 2 | 33.63 | 7 | 2.46 | 7.42 | 43.23 | 0.64 | 0.659 | 1.05
1 | 42.41 | 19 | 1.68 | 8.43 | 56.13 | 0.51 | 0.525 | 0.83 | 35 mm² | 1 AWG | 1 | 42.41 | 19 | 1.68 | 8.43 | 56.13 | 0.51 | 0.525 | 0.83
1/0 | 53.51 | 19 | 1.88 | 9.45 | 70.32 | 0.4 | 0.417 | 0.66 | 50 mm² | 1/0 AWG | 1/0 | 53.51 | 19 | 1.88 | 9.45 | 70.32 | 0.4 | 0.417 | 0.66
2/0 | 67.44 | 19 | 2.13 | 10.62 | 88.39 | 0.317 | 0.331 | 0.52 | 75 mm² | 2/0 AWG | 2/0 | 67.44 | 19 | 2.13 | 10.62 | 88.39 | 0.317 | 0.331 | 0.52
3/0 | 85.03 | 19 | 2.39 | 11.94 | 111.61 | 0.251 | 0.261 | 0.41 | 95 mm² | 3/0 AWG | 3/0 | 85.03 | 19 | 2.39 | 11.94 | 111.61 | 0.251 | 0.261 | 0.41
4/0 | 107.22 | 19 | 2.69 | 13.41 | 141.29 | 0.199 | 0.205 | 0.33 | 95 mm² | 4/0 AWG | 4/0 | 107.22 | 19 | 2.69 | 13.41 | 141.29 | 0.199 | 0.205 | 0.33
Resistencia eléctrica c.a. y reactancia inductiva para Cables de Cobre, instalación trifásica para 600V a 60Hz y 75oC. Tres conductores sencillos en tubo conduit (Tabla 9 De La NTC 2050)
|  |  | Resistencia en c.a. alambres de cobre descubiertos |  | Resistencia en c.a. alambres de aluminio descubiertos | [8 empty] | COBRE |  | ALUMINIO
| Reactancia (XL) | [10 empty] | Reactancia (XL)
Calibre AWG o Kcmil | Conduit de PVC y Al | Conduit de acero | Conduit de PVC | Conduit de acero | Conduit de PVC | Conduit de acero |  |  |  |  | Calibre AWG o Kcmil | CONDUIT PVC | CONDUIT METAL | CONDUIT PVC | CONDUIT METAL | CONDUIT PVC | CONDUIT METAL
14 | 0.19 | 0.24 | 10.17 | 10.17 | [5 empty] | 14 AWG | 14 | 0.19 | 0.24 | 10.17 | 10.17
12 | 0.177 | 0.223 | 6.56 | 6.56 | 10.49 | 10.49 |  |  |  | 12 AWG | 12 | 0.177 | 0.223 | 6.56 | 6.56 | 10.49 | 10.49
10 | 0.164 | 0.207 | 3.94 | 3.94 | 6.56 | 6.56 |  |  |  | 10 AWG | 10 | 0.164 | 0.207 | 3.94 | 3.94 | 6.56 | 6.56
8 | 0.171 | 0.213 | 2.56 | 2.56 | 4.27 | 4.27 |  |  |  | 8 AWG | 8 | 0.171 | 0.213 | 2.56 | 2.56 | 4.27 | 4.27
6 | 0.167 | 0.21 | 1.61 | 1.61 | 2.66 | 2.66 |  |  |  | 6 AWG | 6 | 0.167 | 0.21 | 1.61 | 1.61 | 2.66 | 2.66
4 | 0.157 | 0.197 | 1.02 | 1.02 | 1.67 | 1.67 |  |  |  | 4 AWG | 4 | 0.157 | 0.197 | 1.02 | 1.02 | 1.67 | 1.67
3 | 0.154 | 0.194 | 0.82 | 0.82 | 1.31 | 1.31 |  |  |  | 3 AWG | 3 | 0.154 | 0.194 | 0.82 | 0.82 | 1.31 | 1.31
2 | 0.148 | 0.187 | 0.623 | 0.623 | 1.05 | 1.05 |  |  |  | 2 AWG | 2 | 0.148 | 0.187 | 0.623 | 0.623 | 1.05 | 1.05
1 | 0.151 | 0.187 | 0.525 | 0.525 | 0.82 | 0.82 |  |  |  | 1 AWG | 1 | 0.151 | 0.187 | 0.525 | 0.525 | 0.82 | 0.82
1/0 | 0.144 | 0.18 | 0.394 | 0.394 | 0.656 | 0.656 |  |  |  | 1/0 AWG | 1/0 | 0.144 | 0.18 | 0.394 | 0.394 | 0.656 | 0.656
2/0 | 0.141 | 0.177 | 0.328 | 0.328 | 0.525 | 0.525 |  |  |  | 2/0 AWG | 2/0 | 0.141 | 0.177 | 0.328 | 0.328 | 0.525 | 0.525
3/0 | 0.138 | 0.171 | 0.253 | 0.259 | 0.427 | 0.427 |  |  |  | 3/0 AWG | 3/0 | 0.138 | 0.171 | 0.253 | 0.259 | 0.427 | 0.427
4/0 | 0.135 | 0.167 | 0.203 | 0.207 | 0.328 | 0.328 |  |  |  | 4/0 AWG | 4/0 | 0.135 | 0.167 | 0.203 | 0.207 | 0.328 | 0.328
250 | 0.135 | 0.171 | 0.171 | 0.177 | 0.279 | 0.282 |  |  |  | 250 kcmil | 250 | 0.135 | 0.171 | 0.171 | 0.177 | 0.279 | 0.282
300 | 0.135 | 0.167 | 0.144 | 0.148 | 0.233 | 0.236 |  |  |  | 300 kcmil | 300 | 0.135 | 0.167 | 0.144 | 0.148 | 0.233 | 0.236
350 | 0.131 | 0.164 | 0.125 | 0.128 | 0.2 | 0.206 |  |  |  | 350 kcmil | 350 | 0.131 | 0.164 | 0.125 | 0.128 | 0.2 | 0.206
400 | 0.131 | 0.161 | 0.108 | 0.115 | 0.177 | 0.18 |  |  |  | 400 kcmil | 400 | 0.131 | 0.161 | 0.108 | 0.115 | 0.177 | 0.18
500 | 0.128 | 0.157 | 0.089 | 0.095 | 0.141 | 0.148 |  |  |  | 500 kcmil | 500 | 0.128 | 0.157 | 0.089 | 0.095 | 0.141 | 0.148
600 | 0.129 | 0.157 | 0.075 | 0.082 | 0.118 | 0.125 |  |  |  | 600 kcmil | 600 | 0.129 | 0.157 | 0.075 | 0.082 | 0.118 | 0.125
750 | 0.125 | 0.157 | 0.065 | 0.069 | 0.095 | 0.102 |  |  |  | 750 kcmil | 750 | 0.125 | 0.157 | 0.065 | 0.069 | 0.095 | 0.102
1000 | 0.121 | 0.151 | 0.049 | 0.059 | 0.075 | 0.082 |  |  |  | 1000 kcmil | 1000 | 0.121 | 0.151 | 0.049 | 0.059 | 0.075 | 0.082

## Tuberia
CANALIZACIONES
| EMT | IMC | CONDUIT PVC | CORAZA LIQUID TIGHT
Diámetro nominal (NPS) | Diámetro interior (mm) | Diámetro interior (mm) | Diámetro interior (mm) | Diámetro interior (mm)
3/8" | N/A | N/A | N/A | 12
1/2" | 15.7988 | 16.256 | 18.3 | 15
3/4" | 20.9296 | 21.4376 | 23.63 | 20
1" | 26.6446 | 27.559 | 30.36 | 25
1 1/4" | 35.052 | 36.068 | 38.6 | 34
1 1/2" | 40.894 | 42.037 | 44.2 | 39
2" | 52.5018 | 53.8988 | 55.24 | 50
2 1/2" | 69.3674 | 64.1858 | N/A | 62
3" | 85.2424 | 79.9084 | N/A | 81
3 1/2" | 97.3836 | N/A | N/A | N/A
4" | 110.0836 | 105.0544 | N/A | 104
TUBERIA EMT | [6 empty] | TUBERIA IMC y RIGID
MARCA | COLMENA | [5 empty] | MARCA | COLMENA
Diámetro nominal (NPS) | Diámetro exterior (Pulg,) | Espesor pared (Pulg,) | Peso mínimo (Kg,) | Diámetro exterior (mm) | Espesor pared (mm) |  | DIAMETRO NOMINAL NPS | DIAMETRO EXTERIOR |  | ESPESOR DE PARED |  | PESO TUBO 3 M (Kg) | Diámetro exterior (mm) | Espesor pared (mm)
1/2" | 0.706 | 0.042 | 1.29 | 17.9324 | 1.0668 |  |  | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO
3/4" | 0.922 | 0.049 | 1.97 | 23.4188 | 1.2446 |  |  | (pulg,) | (Pulg,) | (pulg,) | (Pulg,)
1" | 1.163 | 0.057 | 2.9 | 29.5402 | 1.4478 |  | 1/2" | 0.82 | 0.81 | 0.085 | 0.07 | 3.09 | 20.574 | 2.159
1 1/4" | 1.51 | 0.065 | 4.31 | 38.354 | 1.651 |  | 3/4" | 1.034 | 1.024 | 0.09 | 0.075 | 4.07 | 26.0096 | 2.286
1 1/2" | 1.74 | 0.065 | 4.99 | 44.196 | 1.651 |  | 1" | 1.295 | 1.285 | 0.1 | 0.085 | 5.74 | 32.639 | 2.54
2" | 2.197 | 0.065 | 6.35 | 55.8038 | 1.651 |  | 1 1/4" | 1.645 | 1.63 | 0.105 | 0.085 | 7.508 | 41.402 | 2.667
2 1/2" | 2.875 | 0.072 | 9.3 | 73.025 | 1.8288 |  | 1 1/2" | 1.89 | 1.875 | 0.11 | 0.09 | 9.18 | 47.625 | 2.794
3" | 3.5 | 0.072 | 11.34 | 88.9 | 1.8288 |  | 2" | 2.367 | 2.352 | 0.115 | 0.095 | 12.155 | 59.7408 | 2.921
3 1/2" | 4 | 0.083 | 14.74 | 101.6 | 2.1082 |  | 2 1/2" | 2.867 | 2.847 | 0.16 | 0.14 | 20.51 | 72.3138 | 4.064
4" | 4.5 | 0.083 | 16.78 | 114.3 | 2.1082 |  | 3" | 3.486 | 3.466 | 0.16 | 0.14 | 25.07 | 88.0364 | 4.064
|  |  | 1.38 |  |  |  | 4" | 4.476 | 4.456 | 0.16 | 0.14 | 32.53 | 113.1824 | 4.064
[7 empty] | 6" | - | - | - | - | -
INTERMEDIATE METAL CONDUIT IMC ANSI C 80,6 (NTC -169); UL 1242
CONDUIT PVC | [5 empty] | CORAZA LIQUID TIGHT
MARCA | PAVCO |  |  |  |  | MARCA | COR-ACERO
Diámetro nominal (NPS) | Diámetro exterior (mm) | Espesor pared (mm) | Diámetro exterior (mm) | Espesor pared (mm) |  | Diámetro nominal (NPS) | Diámetro interior (mm)
1/2" | 21.34 | 1.52 | 21.34 | 1.52 |  | 3/8" | 12
3/4" | 26.67 | 1.52 | 26.67 | 1.52 |  | 1/2" | 15
1" | 33.4 | 1.52 | 33.4 | 1.52 |  | 3/4" | 20
1 1/4" | 42.16 | 1.78 | 42.16 | 1.78 |  | 1" | 25
1 1/2" | 48.26 | 2.03 | 48.26 | 2.03 |  | 1 1/4" | 34
2" | 60.32 | 2.54 | 60.32 | 2.54 |  | 1 1/2" | 39
[6 empty] | 2" | 50
[6 empty] | 2 1/2" | 62
[6 empty] | 3" | 81
[6 empty] | 4" | 104
CONVERSION DE CALIBRES DE CABLES
AWG to mm2
[6 empty] | AWG | Sección [mm²]*
[6 empty] | 20 AWG | 0.52
[6 empty] | 18 AWG | 0.82
[6 empty] | 16 AWG | 1.31
[6 empty] | 14 AWG | 2.08
[6 empty] | 12 AWG | 3.3
[6 empty] | 10 AWG | 5.25
[6 empty] | 8 AWG | 8.36
[6 empty] | 6 AWG | 13.29
[6 empty] | 4 AWG | 21.14
[6 empty] | 2 AWG | 33.62
[6 empty] | 1 AWG | 42.4
[6 empty] | 1/0 AWG | 53.5
[6 empty] | 2/0 AWG | 67.44
[6 empty] | 3/0 AWG | 85.02
[6 empty] | 4/0 AWG | 107.21
[6 empty] | 250 kcmil | 126.67
[6 empty] | 300 kcmil | 152.01
[6 empty] | 350 kcmil | 177.34
[6 empty] | 400 kcmil | 202.68
[6 empty] | 500 kcmil | 253.35
[6 empty] | 600 kcmil | 304.02
[6 empty] | 750 kcmil | 380.02
[6 empty] | 800 kcmil | 405.36
[6 empty] | 1000 kcmil | 506.7

## Bandejas
BANDEJA PORTA CABLES TIPO ESCALERA
MARCA | MECANO
CLASE DE BANDEJA | ALTURA TOTAL [cm] | ANCHO [cm] | PASO ENTRE PELDAÑOS [cm]
LIVIANA | 5 | 10 | 10
LIVIANA | 5 | 20 | 10
LIVIANA | 5 | 30 | 10
LIVIANA | 5 | 10 | 25
LIVIANA | 5 | 20 | 25
LIVIANA | 5 | 30 | 25

## Cables
mm2 to AWG |  |  |  | AWG to mm2
mm² | mm² | [mm²]* | AWG | AWG | mm2 | mm²
0,5 mm² | 0.5 | 0.52 | 20 AWG | 20 AWG | 0.5 | 0,5 mm²
0,75 mm² | 0.75 | 0.82 | 18 AWG | 18 AWG | 0.75 | 0,75 mm²
1,5 mm² | 1.5 | 1.31 | 16 AWG | 16 AWG | 1.5 | 1,5 mm²
2,5 mm² | 2.5 | 2.08 | 14 AWG | 14 AWG | 2.5 | 2,5 mm²
4 mm² | 4 | 3.3 | 12 AWG | 12 AWG | 4 | 4 mm²
6 mm² | 6 | 5.25 | 10 AWG | 10 AWG | 6 | 6 mm²
10 mm² | 10 | 8.36 | 8 AWG | 8 AWG | 10 | 10 mm²
16 mm² | 16 | 13.29 | 6 AWG | 6 AWG | 16 | 16 mm²
25 mm² | 25 | 21.14 | 4 AWG | 4 AWG | 25 | 25 mm²
35 mm² | 35 | 33.62 | 2 AWG | 2 AWG | 35 | 35 mm²
35 mm² | 35 | 42.4 | 1 AWG | 1 AWG | 35 | 35 mm²
50 mm² | 50 | 53.5 | 1/0 AWG | 1/0 AWG | 50 | 50 mm²
75 mm² | 75 | 67.44 | 2/0 AWG | 2/0 AWG | 75 | 75 mm²
95 mm² | 95 | 85.02 | 3/0 AWG | 3/0 AWG | 95 | 95 mm²
95 mm² | 95 | 107.21 | 4/0 AWG | 4/0 AWG | 95 | 95 mm²
120 mm² | 120 | 107.21 | 4/0 AWG | 4/0 AWG | 120 | 120 mm²
120 mm² | 120 | 126.67 | 250 kcmil | 250 kcmil | 120 | 120 mm²
150 mm² | 150 | 152.01 | 300 kcmil | 300 kcmil | 150 | 150 mm²
185 mm² | 185 | 177.34 | 350 kcmil | 350 kcmil | 185 | 185 mm²
185 mm² | 185 | 202.68 | 400 kcmil | 400 kcmil | 185 | 185 mm²
240 mm² | 240 | 228 | 450 kcmil | 450 kcmil | 240 | 240 mm²
240 mm² | 240 | 253.35 | 500 kcmil | 500 kcmil | 240 | 240 mm²
300 mm² | 300 | 304.02 | 600 kcmil | 600 kcmil | 300 | 300 mm²
400 mm² | 400 | 380.02 | 750 kcmil | 750 kcmil | 400 | 400 mm²
400 mm² | 400 | 405.36 | 800 kcmil | 800 kcmil | 400 | 400 mm²
500 mm² | 500 | 506.7 | 1000 kcmil | 1000 kcmil | 500 | 500 mm²

## Listas
MATERIAL DEL CONDUCTOR | TEMPERATURA NOMINAL DE LOS CONDUCTORES [°C] | Calibre AWG ó kcmil | TIPO DE CANALIZACIONES | Diámetro nominal (NPS) | TIPO DE SOPORTE CABLES |  | PARALELO
ALUMINIO | 60 ºC | 18 AWG | EMT | 3/8" | BANDEJA PORTACABLES | CONDUIT PVC | SIN PARALELO
ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE | 75 ºC | 16 AWG | IMC | 1/2" | TUBERIA | CONDUIT METAL | CONECTOR MC4 EN Y
COBRE | 90 ºC | 14 AWG | CONDUIT PVC | 3/4" | CABLEADO AL AIRE LIBRE |  | COMBINER BOX
| 120 ºC | 12 AWG | CORAZA LIQUID TIGHT | 1"
|  | 10 AWG |  | 1 1/4"
|  | 8 AWG |  | 1 1/2"
|  | 6 AWG |  | 2"
|  | 4 AWG |  | 2 1/2"
|  | 3 AWG |  | 3"
|  | 2 AWG |  | 3 1/2"
|  | 1 AWG |  | 4"
1/0 AWG
2/0 AWG
3/0 AWG
4/0 AWG
250 kcmil
300 kcmil
350 kcmil
400 kcmil
500 kcmil
600 kcmil
700 kcmil
750 kcmil
800 kcmil
900 kcmil
1000 kcmil
1250 kcmil
1500 kcmil
1750 kcmil
2000 kcmil

## TABLA 2
Capacidad de corriente permisible en conductores aislados para 0 a 2000 V nominales al aire libre y temperatura ambiente de 30 °C. (TABLA 310-16 NTC 2050)
Sección Tranversal | Temperatura Nominal Del Conductor | [5 empty] | Calibre
| 60 ºC | 75 ºC | 90 ºC | 60 ºC | 75 ºC | 90 ºC
| Tipos | Tipos | Tipos | Tipos | Tipos | Tipos
| S TW UF | FEPW RH RHW THHW THW THWN XHHW USE ZW | TBS SA SIS FEP FEPB MI RHH RHW-2 THHN THHW THW-2 THWN-2 USE-2 XHH XHHW XHHW-2 ZW-2 | TW UF | RH RHW THHW THW THWN XHHW USE | TBS SA SIS THHN THHW THW-2 THWN-2 RHH RHW-2 USE-2 XHH XHHW XHHW-2 ZW-2
mm2 | COBRE |  |  | ALUMINIO RECUBIERTO CON COBRE |  |  | AWG ó kcmil
0.82 |  |  | 18 |  |  |  | 18
1.31 |  |  | 24 |  |  |  | 16
2.08 | 25 | 30 | 35 |  |  |  | 14
3.3 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 | 12
5.25 | 40 | 50 | 55 | 35 | 40 | 40 | 10 | 10.707
8.36 | 60 | 70 | 80 | 45 | 55 | 60 | 8 | 3.2722
13.29 | 80 | 95 | 105 | 60 | 75 | 80 | 6 | 6.5443
21.14 | 105 | 125 | 140 | 80 | 100 | 110 | 4
26.66 | 120 | 145 | 165 | 95 | 115 | 130 | 3
33.62 | 140 | 170 | 190 | 110 | 135 | 150 | 2
42.2 | 165 | 195 | 220 | 130 | 155 | 175 | 1
53.5 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 1/0
67.44 | 225 | 265 | 300 | 175 | 210 | 235 | 2/0
85.02 | 260 | 310 | 350 | 200 | 240 | 275 | 3/0
107.21 | 300 | 360 | 405 | 135 | 280 | 315 | 4/0
126.67 | 340 | 405 | 455 | 265 | 315 | 355 | 250
152.01 | 375 | 445 | 505 | 290 | 350 | 395 | 300
177.34 | 420 | 505 | 570 | 330 | 395 | 445 | 350
202.68 | 455 | 545 | 615 | 355 | 425 | 480 | 400
253.35 | 515 | 620 | 700 | 405 | 485 | 545 | 500
304.02 | 575 | 690 | 780 | 455 | 540 | 615 | 600
354.69 | 630 | 755 | 855 | 500 | 595 | 675 | 700
380.02 | 655 | 785 | 855 | 515 | 620 | 700 | 750
405.36 | 680 | 815 | 920 | 535 | 645 | 725 | 800
456.03 | 730 | 870 | 985 | 580 | 700 | 785 | 900
506.7 | 780 | 935 | 1055 | 625 | 750 | 845 | 1000
633.38 | 890 | 1065 | 1200 | 710 | 855 | 960 | 1250
760.05 | 980 | 1175 | 1325 | 795 | 950 | 1075 | 1500
886.73 | 1070 | 1280 | 1445 | 875 | 1050 | 1185 | 1750
1013.04 | 1155 | 1385 | 1560 | 960 | 1150 | 1335 | 2000
FACTORES DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA AMBIENTE
Temperatura Ambiente en ºC | Para temperaturas ambientes distintas de 30 ºC, multiplicar las anteriores corrientes por el correspondiente factor de los siguientes | [5 empty] | Temperatura Ambiente en ºC
21-25 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 21-25
26-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26-30
31-35 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 31-35
36-40 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 36-40
41-45 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 41-45
46-50 | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 46-50
51-55 | 0.41 | 0.67 | 0.76 | 0.41 | 0.67 | 0.76 | 51-55
56-60 |  | 0.58 | 0.71 |  | 0.58 | 0.71 | 56-60
61-70 |  | 0.33 | 0.58 |  | 0.33 | 0.58 | 61-70
71-80 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 | 71-80

## CAIDA DE TENSION TOTAL
INVERSOR.STRING | LONGITUD HASTA CB | CORRIENTE DE CARGA | VOLTAJE DEL STRING | CALIBRE CONDUCTOR | RESISTIVIDAD OHM/KM | % REG | LONGITUD ENTRE CB E INVERSOR | CORRIENTE DE CARGA | VOLTAJE STRING | CALIBRE CONDUCTOR | RESISTIVIDAD OHM/KM | % REG | LONGITUD ENTRE INVERSOR Y TABLERO AC | CORRIENTE DE CARGA | VOLTAJE ACOMETIDA | CALIBRE CONDUCTOR | RESISTIVIDAD OHM/KM | % REG | LONGITUD ENTRE TABLERO AC Y PTO DE CONEXIÓN | CORRIENTE DE CARGA | VOLTAJE ACOMETIDA | CALIBRE CONDUCTOR | RESISTIVIDAD OHM/KM | % REG | % REG TOTAL
1.1 | 25.2 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.2721% | 34 | 18.18 | 698.4 | 10 mm2 | 2.579 | 0.4565% | 2 | 41.6 | 208 | 6 AWG | 0.675 | 0.04671% | 72 | 166.4 | 208 | 4/0 | 0.277 | 1.38% | 2.855%
1.2 | 21.9 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.2365%
1.3 | 17.1 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.1846%
1.4 | 13.8 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.149%
2.1 | 24.2 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.2613% | 26 | 18.18 | 698.4 | 10 mm2 | 2.579 | 0.3491% | 3 | 41.6 | 208 | 6 AWG | 0.675 | 0.07007%
2.2 | 20.1 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.217%
2.3 | 15.9 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.1717%
2.4 | 12.6 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.1361%
3.1 | 25.2 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.2721% | 16 | 18.18 | 698.4 | 10 mm2 | 2.579 | 0.2148% | 4 | 41.6 | 208 | 6 AWG | 0.675 | 0.09342%
3.2 | 21.9 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.2365%
3.3 | 17.1 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.1846%
3.4 | 13.8 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.149%
4.1 | 32.5 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.3509% | 75 | 18.18 | 698.4 | 10 mm2 | 2.579 | 1.007% | 5 | 41.6 | 208 | 6 AWG | 0.675 | 0.1168%
4.2 | 21.6 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.2332%
4.3 | 26.3 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.284%
4.4 | 17.4 | 9.09 | 698.4 | 6 mm2 | 4.148 | 0.1879%

## Acometida AC (hidden)
La distancia mas larga de un conductor en AC sera de 100m como se especifica en los lineamientos de Celsia
Nota: El máximo ∆V permitido es 3%
CAIDA DE TENSION ENTRE INVERSORES Y TABLERO FOTOVOLTAICO (AC) | [5 empty] | Descargador fotovoltaico AC
Datos | L | 3 | Vn | 208 | ∆V | Parámentros | Unidad | Valor
| I | 41.6 | Fórmula |  | 0.06647% | Tensión máxima de funcionamiento AC | V | 320
| S | 6 AWG |  |  |  | Clasificación según la norma EN 61643-11 |  | Tipo 2
|  | 0.017 |  |  |  | Clasificación según la norma EN 61643-1 |  | Clase II
|  | 1 |  |  |  | Intensidad nominal de descarga (8/20) | kA | 20
[6 empty] | Máx. intensidad de descarga | kA | 40
Se instalaran 2 cables No.1/0 por fase. |  |  | 170 | 2 | 340 | Nivel de protección | kV | < 4,0
[6 empty] | Tiempo de reacción | ns | < 25
CAIDA DE TENSION ENTRE B48TABLERO FOTOVOLTAICO (AC) Y PUNTO DE CONEXIÓN EN SE EXISTENTE | [5 empty] | Sección de conexión, conector rígido | mm2 | 2,5 - 35
Datos | L | 73 | Vn | 208 | ∆V | Sección de conexión, conector multifilar | mm2 | 2,5 - 35
| I | 166.4 | Fórmula |  | 0.802% | Sección de conexión, conector flexible | mm2 | 2,5 - 25
| S | 4/0 AWG
0.017
1

## Symo 15.0-3 (hidden)
La distancia mas larga de un conductor en AC sera de 100m como se especifica en los lineamientos de Celsia
Nota: El máximo ∆V permitido es 3%
Cálculo caída de tensión en conductores (AC) | [5 empty] | Descargador fotovoltaico AC
Datos | L | 8 | Vn | 208 | ∆V | Parámentros | Unidad | Valor
| I | 41.6 | Fórmula |  | 0.2818% | Tensión máxima de funcionamiento AC | V | 320
| S | 8 AWG |  |  |  | Clasificación según la norma EN 61643-11 |  | Tipo 2
|  | 0.017 |  |  |  | Clasificación según la norma EN 61643-1 |  | Clase II
|  | 1 |  |  |  | Intensidad nominal de descarga (8/20) | kA | 20
[6 empty] | Máx. intensidad de descarga | kA | 40
[6 empty] | Nivel de protección | kV | < 4,0
[6 empty] | Tiempo de reacción | ns | < 25
[6 empty] | Sección de conexión, conector rígido | mm2 | 2,5 - 35
[6 empty] | Sección de conexión, conector multifilar | mm2 | 2,5 - 35
[6 empty] | Sección de conexión, conector flexible | mm2 | 2,5 - 25

## Symo10.0-3 (hidden)
La distancia mas larga de un conductor en AC sera de 100m como se especifica en los lineamientos de Celsia
Nota: El máximo ∆V permitido es 3%
Cálculo caída de tensión en conductores (AC) | [5 empty] | Descargador fotovoltaico AC
Datos | L | 8 | Vn | 208 | ∆V | Parámentros | Unidad | Valor
| I | 27.7 | Fórmula |  | 0.1876% | Tensión máxima de funcionamiento AC | V | 320
| S | 8 AWG |  |  |  | Clasificación según la norma EN 61643-11 |  | Tipo 2
|  | 0.017 |  |  |  | Clasificación según la norma EN 61643-1 |  | Clase II
|  | 1 |  |  |  | Intensidad nominal de descarga (8/20) | kA | 20
[6 empty] | Máx. intensidad de descarga | kA | 40
[6 empty] | Nivel de protección | kV | < 4,0
[6 empty] | Tiempo de reacción | ns | < 25
[6 empty] | Sección de conexión, conector rígido | mm2 | 2,5 - 35
[6 empty] | Sección de conexión, conector multifilar | mm2 | 2,5 - 35
[6 empty] | Sección de conexión, conector flexible | mm2 | 2,5 - 25

## Capacidad de Corriente (hidden)
Selección de un conductor y derrateo por temperatura
Temperatura ambiente |  | 26-30 | 1
Cantidad de conductores por ducto |  | 1 a 3 | 1
Calibre AWG o kcmil | Temperatura Nominal @75°C (THW, THWN, XHHW) | Temperatura Nominal @ 90°C (THHN, THWN-2, XHHW, XHHW-2) |  | Temperatura Nominal @75°C (THW, THWN, XHHW) | Temperatura Nominal @ 90°C (THHN, THWN-2, XHHW, XHHW-2)
14 awg | 20 | 25 |  | 20 | 25
12 awg | 25 | 30 |  | 25 | 30
10 awg | 35 | 40 |  | 35 | 40
8 awg | 50 | 55 |  | 50 | 55
6 awg | 65 | 75 |  | 65 | 75
4 awg | 85 | 95 |  | 85 | 95
2 awg | 115 | 130 |  | 115 | 130
1/0 awg | 150 | 170 |  | 150 | 170
2/0 awg | 175 | 195 |  | 175 | 195
3/0 awg | 200 | 225 |  | 200 | 225
4/0 awg | 230 | 260 |  | 230 | 260
250 kcmil | 255 | 290 |  | 255 | 290
300 kcmil | 285 | 320 |  | 285 | 320
350 kcmil | 310 | 350 |  | 310 | 350
400 kcmil | 335 | 380 |  | 335 | 380
500 kcmil | 380 | 430 |  | 380 | 430
600 kcmil | 420 | 475 |  | 420 | 475
750 kcmil | 475 | 535 |  | 475 | 535
800 kcmil | 490 | 555 |  | 490 | 555
1000 kcmil | 545 | 615 |  | 545 | 615
4 mm2 | 62 |  |  | 62
6 mm2 | 80 |  |  | 80
10 mm2 | 121 |  |  | 121
Nota aclaratoria: Los ductos son tuberías, canaletas, canalizaciones, coraza, y en general todo elemento que lleve cables en su interior. Las bandejas porta cables NO son ductos, solo elementos de soporte, por lo que a las bandejas portacable no se les debe hacer un derrateo por conductores.
|  |  |  | Temp amb | Factor
|  |  |  | 21-25 | 1.05
|  |  |  | 26-30 | 1
|  |  |  | 31-35 | 0.94
|  |  |  | 36-40 | 0.88
|  |  |  | 41-45 | 0.82
|  |  |  | 46-50 | 0.75
|  |  |  | 51-55 | 0.67
Capacidad
|  |  |  | 1 a 3 | 1
|  |  |  | 4 a 6 | 0.8
|  |  |  | 7 a 9 | 0.7
|  |  |  | 10 a 20 | 0.5
|  |  |  | 21 a 30 | 0.45
|  |  |  | 31 a 40 | 0.4
|  |  |  | 41 y mas | 0.35

## Area cable (hidden)
AWG | Sección(mm²)
18 AWG | 0.82
16 AWG | 1.31
14 AWG | 2.08
12 AWG | 3.3
10 AWG | 5.25
8 AWG | 8.36
6 AWG | 13.29
4 AWG | 21.14
2 AWG | 33.62
1/0 AWG | 53.5
2/0 AWG | 67.44
3/0 AWG | 85.02
4/0 AWG | 107.21
250 kcmil | 126.67
300 kcmil | 152.01
350 kcmil | 177.34
400 kcmil | 202.68
500 kcmil | 253.35
600 kcmil | 304.02
750 kcmil | 380.02
800 kcmil | 405.36
1000 kcmil | 506.7
4 mm² | 4
6 mm² | 6
8 mm² | 8
10 mm² | 10
12 mm² | 12