## PV_INV_STRING
| Información de módulos solares fotovoltaicos | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Casillas de control
0 | Parametro | Valor | [5 empty] | 21-25
1 | Fabricante | JA Solar | [5 empty] | De 4 a 6
2 | Referencia | JAM72S20-460/MR |  | Num mod FV |  |  |  | 18
3 | Potencia max [Wp] | 460 | 5980 | 13
4 | Voc [V DC] | 50.15 | 651.95
5 | Isc [A] | 11.45
6 | Vmpp [V DC] | 42.13 | 547.69
7 | Impp [A] | 10.92
8
9 | 1. CORRIENTE MÁXIMA DEL CIRCUITO
10
11 | Paralelo realizado en | SIN PARALELO
12 | Número de strings en paralelo | 1 | Paralelo hecho en Combiner Box saliendo para los MPPT1
13 | Imax [A] | 11.45
14
15 | 2. CÁLCULO DEL CALIBRE DEL CABLEADO
16
17 | Temperatura ambiente [°C] | 22 | Ingrese la temperatura maxima promedio del lugar de instalación
18 | Material del conductor a dimensionar | COBRE
19 | Temperatura nominal del conductor [°C] | 90 ºC
20 | Tipo de soporte de cables para el cálculo | TUBERIA | Por la Excepción del articulo 310.15 c). Cuando se obtengan dos capacidades de corriente distintas para partes seguidas de un circuito, se permite utilizar la mayor más allá del punto de transición, a la menor de las siguientes distanclas : 3,0 m o el 10 % de la longitud del circuito que da la capacidad de corriente mayor.
21 | Número de conductores portadores de corriente por la tubería | 6 | Ingrese SOLO el número de conductores portadores de corriente, NO incluir neutros ni tierras.
22
23 | Calculo de Ampacidades
24 | Ampacidad minima A1 [A] | 14.3125 | 220-10. b) y 690-8 a) NTC 2050
25
26 | Ft | 1.04 | Factor por temperatura ambiente |  |  | 318-11 b) Los factores de corrección de la Sección 310, Nota 8.a) de las Notas a las Tablas de capacidad de corriente de 0 a 2 000 V, no se deben aplicar a la capacidad de corriente de los cables en bandejas.
27 | Fag | 0.8 | Factor por agrupación de conductores |  |  | Ft en bandejas es 1,0 por articulo NTC 2050 318-11. b) Capacidad de corriente de los cables de 2 000 V o menos en las bandejas portacables
28 | Ampacidad 2 [A] | 13.762 | tablas 310-16 a la 310-19 NTC 2050 |  |  |  | REVISAR SI EN BANDEJA PORTACABLES SE CONSIDERA EL CONDUCTOR AL AIRE LIBRE Y SE ESCOGERIA LA AMPACIDAD DE LA TABLA 310-15, NO DE LA 310-16
29
30 | AMPACIDAD MINIMA DEL CABLE [A] | 14.3125
31 | CALIBRE MINIMO DEL CABLE AWG | 16
32
33 | CALIBRE CABLE SELECCIONADO | 10 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
34 | Equivalencia en mm² | 6
35
36 | 3. SELECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
37
38 | Corriente minima de dispositivo Iocpd [A] | 14.3125 | 210-22 c) y 690-8 a) de la NTC2050
39
40 | Corriente de corte de proteccion seleccionada [A] | 15 | Ingrese el valor de la corriente de corte del dispositivo de protección contra sobrecorrientes a instalar.
41
42 | OK | Protección seleccionada es mayor a la corriente minima de OCPD |  |  |  | artículo 27.4.3 c) del RETIE
43
44
45 | 4. VALIDACION DE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
46
47 | Temperatura nominal de funcionamiento de los conectores [°C] | 60 ºC | Seleccione la temperatura nominal de los conectores de los equipos. Todos los puntos de conexión, cables y equipos en una instalación eléctrica deberán soportar 60°C si conducen 100A o menos, si conducen mas de 100A podrán soportar 75°C. Sección 110-14 C de la NTC2050 y el articulo 20.2.9 f) del retie
48
49 | Ampacidad del cable seleccionado @60 ºC [A] | 30
50 | Sirve la proteccion seleccionada? | SI | Según articulo 110-14.c) de la NTC 20150 y articulo 20.2.9 f del RETIE
51
52 | Ampacidad del cable seleccionado temperatura nominal @90 ºC [A] | 40
53 | Corrección de Ampacidad X factores de temperatura [A] | 33.28 | 38.4
54 | Sirve la proteccion seleccionada? | SI
55
56 | OK | La protección contra sobrecorrientes seleccionada funciona correctamente con el cable seleccionado
57
58
59 | 5. CÁLCULO DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA
60
61 | Material del cable de puesta a tierra | COBRE
62 | Calibre minimo del cable de tierra [AWG] | 14 | Articulo 250-95 de la NTC 2050 y Articulo 15 Retie
63
64 | Calibre de cable depuesta a tierra seleccionado | 8 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
65 | Equivalencia en mm² | 10
66
67 | 6. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS
68
69 | TUBERIA 1 |  |  |  | TUBERIA 2
70 | Tramo de análisis | FV - Inversor C1 |  |  | Tramo de análisis | FV - Inversor C2 | Éste tramo es igual al tramo 1
71 | Área tuberia |  |  |  | Área tuberia
72 | Tipo de tuberia | CONDUIT PVC |  |  | Tipo de tuberia | IMC
73 | Diametro nominal [in] | 1 1/2" |  |  | Diametro nominal [in] | 1 1/2"
74
75 | Area útil de tuberia [mm²] | 1534.3853 |  |  | Area útil de tuberia [mm²] | 1387.8845
76
77 | Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
78 | Tipo de conductor 1 | Cable solar 6mm2 Procables | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 | Cable solar 4mm2 Procables | Describa solar, encauchetado, multiconductor
79 | Numero de conductores de tipo 1 | 12 |  |  | Numero de conductores de tipo 1 | 6
80 | Diametro exterior [mm] | 6.4 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] | 5.8 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
81 | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 386.0389 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 158.5248
82
83 | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
84 | Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 2
85 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
86 | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
87 | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 386.0389 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 158.5248
88
89 | Área cable de puesta a tierra |  |  |  | Área cable de puesta a tierra
90 | Tipo de conductor | Cable desnudo No 8 | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor | Cable desnudo No 8 | Describa solar, encauchetado, multiconductor
91 | Numero de conductores | 1 |  |  | Numero de conductores | 1
92 | Diametro exterior [mm] | 3.7 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] | 3.7 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
93 | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 10.7521 |  |  | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 10.7521
94
95 | Area total ocupada por cableado [mm²] | 396.791 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 169.2769
96
97 | % de ocupacion de tuberia | 0.2586 |  |  | % de ocupacion de tuberia | 0.12197
98 | % máximo de ocupacion de tuberia | 0.4 | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050 |  | % máximo de ocupacion de tuberia | 0 | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050
99
100 | OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050 |  |  | ERROR | La tuberia seleccionada NO cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050
101
102
103 | 7. DIMENSIONAMIENTO DE BANDEJAS PORTACABLES
104
105 | BANDEJA 1 |  |  |  | BANDEJA 2
106 | Área bandeja |  |  |  | Área bandeja
107 | Clase de bandeja |  |  |  | Clase de bandeja
108 | Altura total [mm] |  |  |  | Altura total [mm]
109 | Ancho [mm] |  |  |  | Ancho [mm]
110 | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG |  | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG
111 | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0 |  |  | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0
112
113 | Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
114 | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
115 | Numero de conductores de tipo 1 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 1
116 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
117 | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
118
119 | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
120 | Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 2
121 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
122 | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
123 | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
124
125 | Área cable de tierra |  |  |  | Área cable de tierra
126 | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
127 | Numero de conductores |  |  |  | Numero de conductores
128 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
129 | Area de los cables de tierra [mm²] | 0 |  |  | Area de los cables de tierra [mm²] | 0
130
131 | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas |  | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas
132 | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal. |  | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal.
133
134 | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
135
136 | % de ocupacion de la bandeja |  |  |  | % de ocupacion de la bandeja
137 | % máximo de ocupacion de bandeja | 0.4 | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control |  | % máximo de ocupacion de bandeja | 0.4 | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control
138
139
140
141
142 | 8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS
143
144 | CIRCUITO 1 |  |  |  | CIRCUITO 2
145 | Nombre del circuito |  |  |  | Nombre del string
146 | Número de módulos en serie del string | 8 |  |  | Número de módulos en serie del string
147 | Distancia máxima entre CB e Inversor [m] | 15 |  |  | Distancia máxima entre CB e Inversor [m]
148
149 | Regulación de voltaje |  |  |  | Regulación de voltaje
150 | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 337.04 |  |  | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0
151 | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 10.92 |  |  | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 10.92
152 | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 4.23 |  |  | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 4.23
153
154 | Regulación [V DC] | 1.3857 |  |  | Regulación [V DC] | 0
155 | Regulación [%] | 0.0041115 |  |  | Regulación [%]
156
157 | OK | Cumple con el articulo 27.3 c) del RETIE
158
159 | Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
160 | Perdidas por efecto joule [W] | 15.1324 |  |  | Perdidas por efecto joule [W] | 0
161 | Horas de funcionamiento diario [h] | 5 |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
162 | Perdidas de energía [kWh/mes] | 2.2699 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes] | 0
163
164 | CIRCUITO 3 |  |  |  | CIRCUITO 4
165 | Nombre del string |  |  |  | Nombre del string
166 | Número de módulos en serie del string |  |  |  | Número de módulos en serie del string
167 | Distancia máxima entre CB e Inversor [m] |  |  |  | Distancia máxima entre CB e Inversor [m]
168
169 | Regulación de voltaje |  |  |  | Regulación de voltaje
170 | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0 |  |  | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0
171 | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 10.92 |  |  | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 10.92
172 | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 4.23 |  |  | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 4.23
173
174 | Regulación [V DC] | 0 |  |  | Regulación [V DC] | 0
175 | Regulación [%] |  |  |  | Regulación [%]
176
177
178
179 | Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
180 | Perdidas por efecto joule [W] | 0 |  |  | Perdidas por efecto joule [W] | 0
181 | Horas de funcionamiento diario [h] |  |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
182 | Perdidas de energía [kWh/mes] | 0 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes] | 0

## PV_INV_PARALELO
| Información de módulos solares fotovoltaicos | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Casillas de control
0 | Parametro | Valor | [5 empty] | 21-25
1 | Fabricante | Znshine solar | [5 empty] | De 7 a 9
2 | Referencia | ZXM6-NH156-430/M |  | Num mod FV |  |  |  | 14
3 | Potencia max [Wp] | 430 | 3440 | 8
4 | Voc [V DC] | 53.6 | 428.8
5 | Isc [A] | 10.14
6 | Vmpp [V DC] | 44.8 | 358.4
7 | Impp [A] | 9.6
8
9 | 1. CORRIENTE MÁXIMA DEL CIRCUITO
10
11 | Paralelo realizado en | SIN PARALELO
12 | Número de strings en paralelo | 1 | Paralelo hecho en Combiner Box saliendo para los MPPT1
13 | Imax [A] | 10.14
14
15 | 2. CÁLCULO DEL CALIBRE DEL CABLEADO
16
17 | Temperatura ambiente [°C] | 22 | Ingrese la temperatura maxima promedio del lugar de instalación
18 | Material del conductor a dimensionar | COBRE
19 | Temperatura nominal del conductor [°C] | 90 ºC
20 | Tipo de soporte de cables para el cálculo | TUBERIA | Por la Excepción del articulo 310.15 c). Cuando se obtengan dos capacidades de corriente distintas para partes seguidas de un circuito, se permite utilizar la mayor más allá del punto de transición, a la menor de las siguientes distanclas : 3,0 m o el 10 % de la longitud del circuito que da la capacidad de corriente mayor.
21 | Número de conductores portadores de corriente por la tubería | 8 | Ingrese SOLO el número de conductores portadores de corriente, NO incluir neutros ni tierras.
22
23 | Calculo de Ampacidades
24 | Ampacidad minima A1 [A] | 12.675 | 220-10. b) y 690-8 a) NTC 2050
25
26 | Ft | 1.04 | Factor por temperatura ambiente |  |  | 318-11 b) Los factores de corrección de la Sección 310, Nota 8.a) de las Notas a las Tablas de capacidad de corriente de 0 a 2 000 V, no se deben aplicar a la capacidad de corriente de los cables en bandejas.
27 | Fag | 0.7 | Factor por agrupación de conductores |  |  | Ft en bandejas es 1,0 por articulo NTC 2050 318-11. b) Capacidad de corriente de los cables de 2 000 V o menos en las bandejas portacables
28 | Ampacidad 2 [A] | 13.9286 | tablas 310-16 a la 310-19 NTC 2050 |  |  |  | REVISAR SI EN BANDEJA PORTACABLES SE CONSIDERA EL CONDUCTOR AL AIRE LIBRE Y SE ESCOGERIA LA AMPACIDAD DE LA TABLA 310-15, NO DE LA 310-16
29
30 | AMPACIDAD MINIMA DEL CABLE [A] | 13.9286
31 | CALIBRE MINIMO DEL CABLE AWG | 18
32
33 | CALIBRE CABLE SELECCIONADO | 12 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
34 | Equivalencia en mm² | 4
35
36 | 3. SELECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
37
38 | Corriente minima de dispositivo Iocpd [A] | 12.675 | 210-22 c) y 690-8 a) de la NTC2050
39
40 | Corriente de corte de proteccion seleccionada [A] | 15 | Ingrese el valor de la corriente de corte del dispositivo de protección contra sobrecorrientes a instalar.
41
42 | OK | Protección seleccionada es mayor a la corriente minima de OCPD |  |  |  | artículo 27.4.3 c) del RETIE
43
44
45 | 4. VALIDACION DE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
46
47 | Temperatura nominal de funcionamiento de los conectores [°C] | 60 ºC | Seleccione la temperatura nominal de los conectores de los equipos. Todos los puntos de conexión, cables y equipos en una instalación eléctrica deberán soportar 60°C si conducen 100A o menos, si conducen mas de 100A podrán soportar 75°C. Sección 110-14 C de la NTC2050 y el articulo 20.2.9 f) del retie
48
49 | Ampacidad del cable seleccionado @60 ºC [A] | 25
50 | Sirve la proteccion seleccionada? | SI | Según articulo 110-14.c) de la NTC 20150 y articulo 20.2.9 f del RETIE
51
52 | Ampacidad del cable seleccionado temperatura nominal @90 ºC [A] | 30
53 | Corrección de Ampacidad X factores de temperatura [A] | 21.84 | 38.4
54 | Sirve la proteccion seleccionada? | SI
55
56 | OK | La protección contra sobrecorrientes seleccionada funciona correctamente con el cable seleccionado
57
58
59 | 5. CÁLCULO DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA
60
61 | Material del cable de puesta a tierra | COBRE
62 | Calibre minimo del cable de tierra [AWG] | 14 | Articulo 250-95 de la NTC 2050 y Articulo 15 Retie
63
64 | Calibre de cable depuesta a tierra seleccionado | 8 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
65 | Equivalencia en mm² | 10
66
67 | 6. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS
68
69 | TUBERIA 1 |  |  |  | TUBERIA 2
70 | Tramo de análisis | CB - Bandejas |  |  | Tramo de análisis | Bandejas - INV | Éste tramo es igual al tramo 1
71 | Área tuberia |  |  |  | Área tuberia
72 | Tipo de tuberia | EMT |  |  | Tipo de tuberia
73 | Diametro nominal [in] | 1 1/4" |  |  | Diametro nominal [in]
74
75 | Area útil de tuberia [mm²] | 964.9737 |  |  | Area útil de tuberia [mm²]
76
77 | Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
78 | Tipo de conductor 1 | Cable solar 4mm2 Procables | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
79 | Numero de conductores de tipo 1 | 2 |  |  | Numero de conductores de tipo 1
80 | Diametro exterior [mm] | 5.8 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
81 | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 52.8416 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
82
83 | Tipo de conductor 2 | Cable solar 6mm2 Procables | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
84 | Numero de conductores de tipo 2 | 4 |  |  | Numero de conductores de tipo 2
85 | Diametro exterior [mm] | 6.6 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
86 | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 136.8478 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
87 | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 189.6894 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
88
89 | Área cable de puesta a tierra |  |  |  | Área cable de puesta a tierra
90 | Tipo de conductor | Cable desnudo No 8 | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
91 | Numero de conductores | 1 |  |  | Numero de conductores
92 | Diametro exterior [mm] | 3.7 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
93 | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 10.7521 |  |  | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 0
94
95 | Area total ocupada por cableado [mm²] | 200.4415 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
96
97 | % de ocupacion de tuberia | 0.20772 |  |  | % de ocupacion de tuberia
98 | % máximo de ocupacion de tuberia | 0.4 | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050 |  | % máximo de ocupacion de tuberia | Error, número de conductores no puede ser negativo | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050
99
100 | OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050
101
102
103 | 7. DIMENSIONAMIENTO DE BANDEJAS PORTACABLES
104
105 | BANDEJA 1 |  |  |  | BANDEJA 2
106 | Área bandeja |  |  |  | Área bandeja
107 | Clase de bandeja |  |  |  | Clase de bandeja
108 | Altura total [mm] |  |  |  | Altura total [mm]
109 | Ancho [mm] |  |  |  | Ancho [mm]
110 | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG |  | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG
111 | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0 |  |  | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0
112
113 | Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
114 | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
115 | Numero de conductores de tipo 1 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 1
116 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
117 | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
118
119 | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
120 | Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 2
121 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
122 | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
123 | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
124
125 | Área cable de tierra |  |  |  | Área cable de tierra
126 | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
127 | Numero de conductores |  |  |  | Numero de conductores
128 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
129 | Area de los cables de tierra [mm²] | 0 |  |  | Area de los cables de tierra [mm²] | 0
130
131 | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas |  | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas
132 | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal. |  | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal.
133
134 | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
135
136 | % de ocupacion de la bandeja |  |  |  | % de ocupacion de la bandeja
137 | % máximo de ocupacion de bandeja | 0.4 | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control |  | % máximo de ocupacion de bandeja | 0.4 | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control
138
139
140
141
142 | 8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS
143
144 | CIRCUITO 1 |  |  |  | CIRCUITO 2
145 | Nombre del circuito |  |  |  | Nombre del string
146 | Número de módulos en serie del string | 16 |  |  | Número de módulos en serie del string
147 | Distancia máxima entre CB e Inversor [m] | 60 |  |  | Distancia máxima entre CB e Inversor [m]
148
149 | Regulación de voltaje |  |  |  | Regulación de voltaje
150 | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 716.8 |  |  | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0
151 | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 9.6 |  |  | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 9.6
152 | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 6.73 |  |  | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 6.73
153
154 | Regulación [V DC] | 7.753 |  |  | Regulación [V DC] | 0
155 | Regulación [%] | 0.010816 |  |  | Regulación [%]
156
157 | OK | Cumple con el articulo 27.3 c) del RETIE
158
159 | Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
160 | Perdidas por efecto joule [W] | 74.4284 |  |  | Perdidas por efecto joule [W] | 0
161 | Horas de funcionamiento diario [h] | 5 |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
162 | Perdidas de energía [kWh/mes] | 11.1643 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes] | 0
163
164 | CIRCUITO 3 |  |  |  | CIRCUITO 4
165 | Nombre del string |  |  |  | Nombre del string
166 | Número de módulos en serie del string |  |  |  | Número de módulos en serie del string
167 | Distancia máxima entre CB e Inversor [m] |  |  |  | Distancia máxima entre CB e Inversor [m]
168
169 | Regulación de voltaje |  |  |  | Regulación de voltaje
170 | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0 |  |  | VOLTAJE DEL STRING (Vmpp) [V DC] | 0
171 | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 9.6 |  |  | CORRIENTE DE CARGA (Impp) [A] | 9.6
172 | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 6.73 |  |  | RESISTENCIA @75ºC [ohm/km] | 6.73
173
174 | Regulación [V DC] | 0 |  |  | Regulación [V DC] | 0
175 | Regulación [%] |  |  |  | Regulación [%]
176
177
178
179 | Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
180 | Perdidas por efecto joule [W] | 0 |  |  | Perdidas por efecto joule [W] | 0
181 | Horas de funcionamiento diario [h] |  |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
182 | Perdidas de energía [kWh/mes] | 0 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes] | 0

## INV1_TABLERO FV
| Información de los inversores | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Casillas de control
0 | Parametro | Valor | [5 empty] | 21-25
1 | Fabricante | Growatt | [5 empty] | 1
2 | Referencia | MIN 9000TL-X | [5 empty] | 55
3 | Potencia nominal [kW] | 9
4 | Voltaje de salida [V AC] | 240
5 | Corriente máxima de salida [A] | 43
6 | Número de fases | 1
7
8 | 1. CORRIENTE MÁXIMA DEL CIRCUITO
9
10 | Imax [A] | 43
11
12 | 2. CÁLCULO DEL CALIBRE DEL CABLEADO
13
14 | Temperatura ambiente [°C] | 21 | Ingrese la temperatura maxima promedio del lugar de instalación
15 | Material del conductor a dimensionar | COBRE
16 | Temperatura nominal del conductor [°C] | 90 ºC
17 | Tipo de soporte de cables para el cálculo | TUBERIA | Por la Excepción del articulo 310.15 c). Cuando se obtengan dos capacidades de corriente distintas para partes seguidas de un circuito, se permite utilizar la mayor más allá del punto de transición, a la menor de las siguientes distanclas : 3,0 m o el 10 % de la longitud del circuito que da la capacidad de corriente mayor.
18 | Número de conductores portadores de corriente por la tubería | 2 | La salida del inversor es monofásica
19
20 | Calculo de Ampacidades
21 | Ampacidad minima A1 [A] | 53.75 | 220-10. b) NTC 2050
22
23 | Ft | 1.04 | Factor por temperatura ambiente |  |  | 318-11 b) Los factores de corrección de la Sección 310, Nota 8.a) de las Notas a las Tablas de capacidad de corriente de 0 a 2 000 V, no se deben aplicar a la capacidad de corriente de los cables en bandejas.
24 | Fag | 1 | Factor por agrupación de conductores |  |  | Ft en bandejas es 1,0 por articulo NTC 2050 318-11. b) Capacidad de corriente de los cables de 2 000 V o menos en las bandejas portacables
25 | Ampacidad 2 [A] | 41.3462 | tablas 310-16 a la 310-19 NTC 2050 |  |  |  | REVISAR SI EN BANDEJA PORTACABLES SE CONSIDERA EL CONDUCTOR AL AIRE LIBRE Y SE ESCOGERIA LA AMPACIDAD DE LA TABLA 310-15, NO DE LA 310-16
26
27 | AMPACIDAD MINIMA DEL CABLE [A] | 53.75
28 | CALIBRE MINIMO DEL CABLE AWG | 8
29
30 | CALIBRE CABLE SELECCIONADO | 6 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
31
32 | 3. SELECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
33
34 | Corriente minima de dispositivo Iocpd [A] | 53.75 | 210-22 c) de la NTC2050
35
36 | Corriente de corte de proteccion seleccionada [A] | 50 | Ingrese el valor de la corriente de corte del dispositivo de protección contra sobrecorrientes a instalar.
37 |  | X
38 | ERROR | La protección seleccionada debe ser mayor a la corriente minima de OCPD |  |  |  | artículo 27.4.3 c) del RETIE
39
40
41 | 4. VALIDACION DE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
42
43 | Temperatura nominal de funcionamiento de los conectores [°C] | 60 ºC | Seleccione la temperatura nominal de los conectores de los equipos. Todos los puntos de conexión, cables y equipos en una instalación eléctrica deberán soportar 60°C si conducen 100A o menos, si conducen mas de 100A podrán soportar 75°C. Sección 110-14 C de la NTC2050 y el articulo 20.2.9 f) del retie
44
45 | Ampacidad del cable seleccionado @60 ºC [A] | 55 | 60
46 | Sirve la proteccion seleccionada? | SI | Según articulo 110-14.c) de la NTC 20150 y articulo 20.2.9 f del RETIE
47
48 | Ampacidad del cable seleccionado temperatura nominal @90 ºC [A] | 75 |  | 156
49 | Corrección de Ampacidad X factores de temperatura [A] | 78
50 | Sirve la proteccion seleccionada? | SI
51
52 | OK | La protección contra sobrecorrientes seleccionada funciona correctamente con el cable seleccionado
53
54
55 | 5. CÁLCULO DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA
56
57 | Material del cable de puesta a tierra | COBRE
58 | Calibre minimo del cable de tierra [AWG] | 10 | Articulo 250-95 de la NTC 2050 y Articulo 15 Retie
59
60 | Calibre de cable depuesta a tierra seleccionado | 8 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
61
62 | 6. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS
63
64 | TUBERIA 1 |  |  |  | TUBERIA 2
65 | Tramo de análisis | Inversor - Punto de conexión |  |  | Tramo de análisis
66 | Área tuberia |  |  |  | Área tuberia
67 | Tipo de tuberia | EMT |  |  | Tipo de tuberia | EMT
68 | Diametro nominal [in] | 1 1/4" |  |  | Diametro nominal [in] | 2"
69
70 | Area útil de tuberia [mm²] | 964.9737 |  |  | Area útil de tuberia [mm²] | 2164.9021
71
72 | Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
73 | Tipo de conductor 1 | Encauchetado No 3x10 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
74 | Numero de conductores de tipo 1 | 2 |  |  | Numero de conductores de tipo 1
75 | Diametro exterior [mm] | 12 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
76 | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 226.1947 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
77 |  | 113.0973
78 | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
79 | Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 2
80 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
81 | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
82 | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 226.1947 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
83
84 | Área cable de puesta a tierra |  |  |  | Área cable de puesta a tierra
85 | Tipo de conductor | Cable desnudo No 8 | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
86 | Numero de conductores | 0 |  |  | Numero de conductores
87 | Diametro exterior [mm] | 3.7 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
88 | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 0 |  |  | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 0
89
90 | Area total ocupada por cableado [mm²] | 226.1947 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
91
92 | % de ocupacion de tuberia | 0.23441 |  |  | % de ocupacion de tuberia | 0
93 | % máximo de ocupacion de tuberia | Error, número de conductores no puede ser negativo | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050 |  | % máximo de ocupacion de tuberia | Error, número de conductores no puede ser negativo | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050
94
95 | OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050 |  |  | OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050
96
97
98 | 7. DIMENSIONAMIENTO DE BANDEJAS PORTACABLES
99
100 | BANDEJA 1 |  |  |  | BANDEJA 2
101 | Área bandeja |  |  |  | Área bandeja
102 | Clase de bandeja | Escalera - Liviana |  |  | Clase de bandeja
103 | Altura total [mm] | 80 |  |  | Altura total [mm]
104 | Ancho [mm] | 200 |  |  | Ancho [mm]
105 | Paso entre peldaños [mm] | 150 | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG |  | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG
106 | Área sección transversal bandeja [mm²] | 16000 |  |  | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0
107
108 | Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
109 | Tipo de conductor 1 | THHN/THWN No 1/0 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
110 | Numero de conductores de tipo 1 | 8 |  |  | Numero de conductores
111 | Diametro exterior [mm] | 12.03 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
112 | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
113
114 | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
115 | Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores
116 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
117 | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
118 | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
119
120 | Área cable de tierra |  |  |  | Área cable de tierra
121 | Tipo de conductor | THHN/THWN No 6 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
122 | Numero de conductores | 2 |  |  | Numero de conductores
123 | Diametro exterior [mm] | 6.39 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
124 | Area de los cables de tierra [mm²] | 64.1389 |  |  | Area de los cables de tierra [mm²] | 0
125
126 | Diametro total de cables [mm] | 109.02 | Solo para bandejas ventiladas |  | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas
127 | Diametro maximo permitido [mm] | 200 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal. |  | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal.
128
129 | Area total ocupada por cableado [mm²] | 973.4471 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
130
131 | % de ocupacion de la bandeja | 0.06084 |  |  | % de ocupacion de la bandeja
132 | % máximo de ocupacion de bandeja | 0.4 | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control |  | % máximo de ocupacion de bandeja | 0.4 | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control
133
134 | OK | La bandeja seleccionada cumple con el articulo 318-10 b) de la NTC 2050 y el articulo 20.3 i) del RETIE
135
136
137 | 8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS
138
139 | CIRCUITO 1 |  |  |  | CIRCUITO 2
140 | Nombre del circuito | Inversor - tablero |  |  | Nombre del circuito
141 | Distancia máxima entre inversor y tablero [m] | 5 |  |  | Distancia máxima entre inversor y tablero [m]
142 | Factor de potencia FP | 1 |  |  | Factor de potencia FP
143
144 | Voltaje del circuito [V AC] | 240 |  |  | Voltaje del circuito [V AC] | 240
145 | Corriente de carga del circuito [A] | 43 |  |  | Corriente de carga del circuito [A] | 43
146
147 | Tipo de tuberia para cálculo | CONDUIT METAL |  |  | Tipo de tuberia para cálculo
148 | Resistencia [Ohm/km] @75ºC | 1.61 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 |  | Resistencia [Ohm/km] @75ºC |  | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
149 | Reactancia [Ohm/km] @75ºC | 0.21 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 |  | Reactancia [Ohm/km] @75ºC |  | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
150 | Impedancia equivalente [Ohm/km] | 1.61 |  |  | Impedancia equivalente [Ohm/km]
151
152 | Regulación [V AC] | 0.59955 |  |  | Regulación [V AC]
153 | Regulación [%] | 0.0024981 |  |  | Regulación [%]
154
155 | OK | Cumple con el articulo 27.3 c) del RETIE
156
157 | Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
158 | Perdidas por efecto joule [W] | 44.6534 |  |  | Perdidas por efecto joule [W]
159 | Horas de funcionamiento diario [h] | 5 |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
160 | Perdidas de energía [kWh/mes] | 6.698 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes]

## INV2_TABLERO FV
| Información de los inversores | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Casillas de control
0 | Parametro | Valor | [5 empty] | 21-25
1 | Fabricante | [6 empty] | 1
2 | Referencia | [6 empty] | 14
3 | Potencia nominal [kW]
4 | Voltaje de salida [V AC]
5 | Corriente máxima de salida [A]
6 | Número de fases
7
8 | 1. CORRIENTE MÁXIMA DEL CIRCUITO
9
10 | Imax [A] | 0
11
12 | 2. CÁLCULO DEL CALIBRE DEL CABLEADO
13
14 | Temperatura ambiente [°C] | 22 | Ingrese la temperatura maxima promedio del lugar de instalación
15 | Material del conductor a dimensionar | COBRE
16 | Temperatura nominal del conductor [°C] | 90 ºC
17 | Tipo de soporte de cables para el cálculo | BANDEJA PORTACABLES | Por la Excepción del articulo 310.15 c). Cuando se obtengan dos capacidades de corriente distintas para partes seguidas de un circuito, se permite utilizar la mayor más allá del punto de transición, a la menor de las siguientes distanclas : 3,0 m o el 10 % de la longitud del circuito que da la capacidad de corriente mayor.
18 | Número de conductores portadores de corriente por la tubería | 3 | La salida del inversor es trifásica
19
20 | Calculo de Ampacidades
21 | Ampacidad minima A1 [A] | 0 | 220-10. b) NTC 2050
22
23 | Ft | 1.04 | Factor por temperatura ambiente |  |  | 318-11 b) Los factores de corrección de la Sección 310, Nota 8.a) de las Notas a las Tablas de capacidad de corriente de 0 a 2 000 V, no se deben aplicar a la capacidad de corriente de los cables en bandejas.
24 | Fag | 1 | Factor por agrupación de conductores |  |  | Ft en bandejas es 1,0 por articulo NTC 2050 318-11. b) Capacidad de corriente de los cables de 2 000 V o menos en las bandejas portacables
25 | Ampacidad 2 [A] | 0 | tablas 310-16 a la 310-19 NTC 2050 |  |  |  | REVISAR SI EN BANDEJA PORTACABLES SE CONSIDERA EL CONDUCTOR AL AIRE LIBRE Y SE ESCOGERIA LA AMPACIDAD DE LA TABLA 310-15, NO DE LA 310-16
26
27 | AMPACIDAD MINIMA DEL CABLE [A] | 0
28 | CALIBRE MINIMO DEL CABLE AWG | 18
29
30 | CALIBRE CABLE SELECCIONADO | 10 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
31
32 | 3. SELECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
33
34 | Corriente minima de dispositivo Iocpd [A] | 0 | 210-22 c) de la NTC2050
35
36 | Corriente de corte de proteccion seleccionada [A] | 30 | Ingrese el valor de la corriente de corte del dispositivo de protección contra sobrecorrientes a instalar.
37
38 | OK | Protección seleccionada es mayor a la corriente minima de OCPD |  |  |  | artículo 27.4.3 c) del RETIE
39
40
41 | 4. VALIDACION DE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
42
43 | Temperatura nominal de funcionamiento de los conectores [°C] | 60 ºC | Seleccione la temperatura nominal de los conectores de los equipos. Todos los puntos de conexión, cables y equipos en una instalación eléctrica deberán soportar 60°C si conducen 100A o menos, si conducen mas de 100A podrán soportar 75°C. Sección 110-14 C de la NTC2050 y el articulo 20.2.9 f) del retie
44
45 | Ampacidad del cable seleccionado @60 ºC [A] | 30
46 | Sirve la proteccion seleccionada? | SI | Según articulo 110-14.c) de la NTC 20150 y articulo 20.2.9 f del RETIE
47
48 | Ampacidad del cable seleccionado temperatura nominal @90 ºC [A] | 40 |  | 156
49 | Corrección de Ampacidad X factores de temperatura [A] | 41.6
50 | Sirve la proteccion seleccionada? | SI
51
52 | OK | La protección contra sobrecorrientes seleccionada funciona correctamente con el cable seleccionado
53
54
55 | 5. CÁLCULO DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA
56
57 | Material del cable de puesta a tierra | COBRE
58 | Calibre minimo del cable de tierra [AWG] | 10 | Articulo 250-95 de la NTC 2050 y Articulo 15 Retie
59
60 | Calibre de cable depuesta a tierra seleccionado | 8 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
61
62 | 6. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS
63
64 | TUBERIA 1 |  |  |  | TUBERIA 2
65 | Tramo de análisis | Inversor - Punto de conexión |  |  | Tramo de análisis
66 | Área tuberia |  |  |  | Área tuberia
67 | Tipo de tuberia | EMT |  |  | Tipo de tuberia
68 | Diametro nominal [in] | 2 1/2" |  |  | Diametro nominal [in]
69
70 | Area útil de tuberia [mm²] | 3779.2073 |  |  | Area útil de tuberia [mm²]
71
72 | Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
73 | Tipo de conductor 1 | THHN/THWN No 1/0 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
74 | Numero de conductores de tipo 1 | 8 |  |  | Numero de conductores de tipo 1
75 | Diametro exterior [mm] | 12.03 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
76 | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
77 |  | 113.6635
78 | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
79 | Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 2
80 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
81 | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
82 | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
83
84 | Área cable de puesta a tierra |  |  |  | Área cable de puesta a tierra
85 | Tipo de conductor | THHN/THWN No 6 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
86 | Numero de conductores | 2 |  |  | Numero de conductores
87 | Diametro exterior [mm] | 6.39 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
88 | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 64.1389 |  |  | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 0
89
90 | Area total ocupada por cableado [mm²] | 973.4471 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
91
92 | % de ocupacion de tuberia | 0.25758 |  |  | % de ocupacion de tuberia
93 | % máximo de ocupacion de tuberia | 0.4 | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050 |  | % máximo de ocupacion de tuberia | 0.4 | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050
94
95 | OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050
96
97
98 | 7. DIMENSIONAMIENTO DE BANDEJAS PORTACABLES
99
100 | BANDEJA 1 |  |  |  | BANDEJA 2
101 | Área bandeja |  |  |  | Área bandeja
102 | Clase de bandeja | Escalera - Liviana |  |  | Clase de bandeja
103 | Altura total [mm] | 80 |  |  | Altura total [mm]
104 | Ancho [mm] | 200 |  |  | Ancho [mm]
105 | Paso entre peldaños [mm] | 150 | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG |  | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG
106 | Área sección transversal bandeja [mm²] | 16000 |  |  | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0
107
108 | Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
109 | Tipo de conductor 1 | THHN/THWN No 1/0 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
110 | Numero de conductores de tipo 1 | 8 |  |  | Numero de conductores
111 | Diametro exterior [mm] | 12.03 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
112 | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
113
114 | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
115 | Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores
116 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
117 | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
118 | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
119
120 | Área cable de tierra |  |  |  | Área cable de tierra
121 | Tipo de conductor | THHN/THWN No 6 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
122 | Numero de conductores | 2 |  |  | Numero de conductores
123 | Diametro exterior [mm] | 6.39 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
124 | Area de los cables de tierra [mm²] | 64.1389 |  |  | Area de los cables de tierra [mm²] | 0
125
126 | Diametro total de cables [mm] | 109.02 | Solo para bandejas ventiladas |  | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas
127 | Diametro maximo permitido [mm] | 200 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal. |  | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal.
128
129 | Area total ocupada por cableado [mm²] | 973.4471 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
130
131 | % de ocupacion de la bandeja | 0.06084 |  |  | % de ocupacion de la bandeja
132 | % máximo de ocupacion de bandeja | 0.4 | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control |  | % máximo de ocupacion de bandeja | 0.4 | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control
133
134 | OK | La bandeja seleccionada cumple con el articulo 318-10 b) de la NTC 2050 y el articulo 20.3 i) del RETIE
135
136
137 | 8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS
138
139 | CIRCUITO 1 |  |  |  | CIRCUITO 2
140 | Nombre del circuito | Inversor - tablero |  |  | Nombre del circuito
141 | Distancia máxima entre inversor y tablero [m] | 5 |  |  | Distancia máxima entre inversor y tablero [m]
142 | Factor de potencia FP | 1 |  |  | Factor de potencia FP
143
144 | Voltaje del circuito [V AC] | 0 |  |  | Voltaje del circuito [V AC] | 0
145 | Corriente de carga del circuito [A] | 0 |  |  | Corriente de carga del circuito [A] | 0
146
147 | Tipo de tuberia para cálculo | CONDUIT METAL |  |  | Tipo de tuberia para cálculo
148 | Resistencia [Ohm/km] @75ºC | 3.94 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 |  | Resistencia [Ohm/km] @75ºC |  | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
149 | Reactancia [Ohm/km] @75ºC | 0.207 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 |  | Reactancia [Ohm/km] @75ºC |  | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
150 | Impedancia equivalente [Ohm/km] | 3.94 |  |  | Impedancia equivalente [Ohm/km]
151
152 | Regulación [V AC] | 0 |  |  | Regulación [V AC]
153 | Regulación [%] |  |  |  | Regulación [%]
154
155
156
157 | Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
158 | Perdidas por efecto joule [W] | 0 |  |  | Perdidas por efecto joule [W]
159 | Horas de funcionamiento diario [h] | 5 |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
160 | Perdidas de energía [kWh/mes] | 0 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes]

## TABLERO FV_INTX
| Información de los inversores 1 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Información de los inversores 2 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Casillas de control
0 | Parametro | Valor |  |  | Parametro | Valor |  | 21-25
1 | Fabricante | Growatt |  |  | Fabricante | 0 |  | 1
2 | Referencia | MIN 9000TL-X |  |  | Referencia | 0 |  | 350
3 | Potencia nominal [kW] | 9 |  |  | Potencia nominal [kW] | 0
4 | Voltaje de salida [V AC] | 240 |  |  | Voltaje de salida [V AC] | 0
5 | Corriente máxima de salida [A] | 43 |  |  | Corriente máxima de salida [A] | 0
6 | Número de fases | 1 |  |  | Número de fases | 0
7 | Número de inversores | 6 |  |  | Número de inversores | 1
8
9 | 1. CORRIENTE MÁXIMA DEL CIRCUITO
10
11 | Imax [A] | 258
12
13 | 2. CÁLCULO DEL CALIBRE DEL CABLEADO
14
15 | Temperatura ambiente [°C] | 22 | Ingrese la temperatura maxima promedio del lugar de instalación
16 | Material del conductor a dimensionar | COBRE
17 | Temperatura nominal del conductor [°C] | 90 ºC
18 | Tipo de soporte de cables para el cálculo | TUBERIA | Por la Excepción del articulo 310.15 c). Cuando se obtengan dos capacidades de corriente distintas para partes seguidas de un circuito, se permite utilizar la mayor más allá del punto de transición, a la menor de las siguientes distanclas : 3,0 m o el 10 % de la longitud del circuito que da la capacidad de corriente mayor.
19 | Número de conductores portadores de corriente por la tubería | 2 | La salida del inversor es monofásico
20
21 | Calculo de Ampacidades
22 | Ampacidad minima A1 [A] | 322.5 | 220-10. b) NTC 2050
23
24 | Ft | 1.04 | Factor por temperatura ambiente |  |  | 318-11 b) Los factores de corrección de la Sección 310, Nota 8.a) de las Notas a las Tablas de capacidad de corriente de 0 a 2 000 V, no se deben aplicar a la capacidad de corriente de los cables en bandejas.
25 | Fag | 1 | Factor por agrupación de conductores |  |  | Ft en bandejas es 1,0 por articulo NTC 2050 318-11. b) Capacidad de corriente de los cables de 2 000 V o menos en las bandejas portacables
26 | Ampacidad 2 [A] | 248.0769 | tablas 310-16 a la 310-19 NTC 2050 |  |  |  | REVISAR SI EN BANDEJA PORTACABLES SE CONSIDERA EL CONDUCTOR AL AIRE LIBRE Y SE ESCOGERIA LA AMPACIDAD DE LA TABLA 310-15, NO DE LA 310-16
27
28 | AMPACIDAD MINIMA DEL CABLE [A] | 322.5
29 | CALIBRE MINIMO DEL CABLE AWG | 350
30
31 | CALIBRE CABLE SELECCIONADO | 2/0 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
32
33 | 3. SELECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
34
35 | Corriente minima de dispositivo Iocpd [A] | 322.5 | 210-22 c) de la NTC2050
36
37 | Corriente de corte de proteccion seleccionada [A] | 350 | Ingrese el valor de la corriente de corte del dispositivo de protección contra sobrecorrientes a instalar.
38
39 | OK | Protección seleccionada es mayor a la corriente minima de OCPD |  |  |  | artículo 27.4.3 c) del RETIE
40
41
42 | 4. VALIDACION DE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
43
44 | Temperatura nominal de funcionamiento de los conectores [°C] | 75 ºC | Seleccione la temperatura nominal de los conectores de los equipos. Todos los puntos de conexión, cables y equipos en una instalación eléctrica deberán soportar 60°C si conducen 100A o menos, si conducen mas de 100A podrán soportar 75°C. Sección 110-14 C de la NTC2050 y el articulo 20.2.9 f) del retie
45
46 | Ampacidad del cable seleccionado @75 ºC [A] | 175 | 350
47 | Sirve la proteccion seleccionada? | SI | Según articulo 110-14.c) de la NTC 20150 y articulo 20.2.9 f del RETIE
48
49 | Ampacidad del cable seleccionado temperatura nominal @90 ºC [A] | 195 | 390
50 | Corrección de Ampacidad X factores de temperatura [A] | 202.8 | 405.6
51 | Sirve la proteccion seleccionada? | SI
52
53 | OK | La protección contra sobrecorrientes seleccionada funciona correctamente con el cable seleccionado
54
55
56 | 5. CÁLCULO DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA
57
58 | Material del cable de puesta a tierra | COBRE
59 | Calibre minimo del cable de tierra [AWG] | 3 | Articulo 250-95 de la NTC 2050 y Articulo 15 Retie
60
61 | Calibre de cable depuesta a tierra seleccionado | 2 AWG | Seleccione un cable con calibre mayor o igual al calibre minimo del paso anterior
62
63 | 6. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS
64
65 | TUBERIA 1 |  |  |  | TUBERIA 2
66 | Tramo de análisis | Tablero FV - Trafo |  |  | Tramo de análisis
67 | Área tuberia |  |  |  | Área tuberia
68 | Tipo de tuberia | IMC |  |  | Tipo de tuberia
69 | Diametro nominal [in] | 3/4" |  |  | Diametro nominal [in]
70
71 | Area útil de tuberia [mm²] | 360.946 |  |  | Area útil de tuberia [mm²]
72
73 | Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
74 | Tipo de conductor 1 | THHN/THWN No 6 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 1 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
75 | Numero de conductores de tipo 1 | 3 |  |  | Numero de conductores de tipo 1
76 | Diametro exterior [mm] | 6.47 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
77
78 | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
79 | Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores de tipo 2
80 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
81 | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 98.6324 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
82
83 | Área cable de puesta a tierra |  |  |  | Área cable de puesta a tierra
84 | Tipo de conductor | Cable desnudo No 8 | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
85 | Numero de conductores | 1 |  |  | Numero de conductores
86 | Diametro exterior [mm] | 3.7 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
87 | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 10.7521 |  |  | Area de los cables de puesta a tierra [mm²] | 0
88
89 | Area total ocupada por cableado [mm²] | 109.3845 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
90
91 | % de ocupacion de tuberia | 0.30305 |  |  | % de ocupacion de tuberia
92 | % máximo de ocupacion de tuberia | 0.4 | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050 |  | % máximo de ocupacion de tuberia | 0.4 | Tabla 1 Capitulo 9 NTC 2050
93
94 | OK | La tuberia seleccionada cumple con los porcentajes de la tabla 1 del capitulo 9 de la NTC 2050
95
96
97 | 7. DIMENSIONAMIENTO DE BANDEJAS PORTACABLES
98
99 | BANDEJA 1 |  |  |  | BANDEJA 2
100 | Área bandeja |  |  |  | Área bandeja
101 | Clase de bandeja | Tipo Escalera |  |  | Clase de bandeja
102 | Altura total [mm] | 80 |  |  | Altura total [mm]
103 | Ancho [mm] | 200 |  |  | Ancho [mm]
104 | Paso entre peldaños [mm] | 100 | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG |  | Paso entre peldaños [mm] |  | 20.3 j) Retie la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG
105 | Área sección transversal bandeja [mm²] | 16000 |  |  | Área sección transversal bandeja [mm²] | 0
106
107 | Área cables portadores de corriente |  |  |  | Área cables portadores de corriente
108 | Tipo de conductor 1 | THHN/THWN No 1/0 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
109 | Numero de conductores de tipo 1 | 8 |  |  | Numero de conductores
110 | Diametro exterior [mm] | 12.03 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
111 | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los conductores tipo 1 [mm²] | 0
112
113 | Tipo de conductor 2 |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
114 | Numero de conductores de tipo 2 |  |  |  | Numero de conductores
115 | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
116 | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0 |  |  | Area de los conductores tipo 2 [mm²] | 0
117 | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 909.3082 |  |  | Area de los cables portadores de corriente [mm²] | 0
118
119 | Área cable de tierra |  |  |  | Área cable de tierra
120 | Tipo de conductor | THHN/THWN No 4 AWG | Describa solar, encauchetado, multiconductor |  | Tipo de conductor |  | Describa solar, encauchetado, multiconductor
121 | Numero de conductores | 1 |  |  | Numero de conductores
122 | Diametro exterior [mm] | 8.13 | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante |  | Diametro exterior [mm] |  | Ingrese el valor que indique la ficha técnica del fabricante
123 | Area de los cables de tierra [mm²] | 51.9124 |  |  | Area de los cables de tierra [mm²] | 0
124
125 | Diametro total de cables [mm] | 104.37 | Solo para bandejas ventiladas |  | Diametro total de cables [mm] | 0 | Solo para bandejas ventiladas
126 | Diametro maximo permitido [mm] | 200 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal. |  | Diametro maximo permitido [mm] | 0 | 318-10 b) de NTC 2050 ocupacion de bandejas portacables. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 76 mm, 102 mm o 152 mm de ancho contenga cables de conductor sencillo, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar la anchura interior del canal.
127
128 | Area total ocupada por cableado [mm²] | 961.2206 |  |  | Area total ocupada por cableado [mm²] | 0
129
130 | % de ocupacion de la bandeja | 0.060076 |  |  | % de ocupacion de la bandeja
131 | % máximo de ocupacion de bandeja | 0.4 | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control |  | % máximo de ocupacion de bandeja | 0.4 | 20.3 i) Retie No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control
132
133 | OK | La bandeja seleccionada cumple con el articulo 318-10 b) de la NTC 2050 y el articulo 20.3 i) del RETIE
134
135
136 | 8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS
137
138 | CIRCUITO 1 |  |  |  | CIRCUITO 2
139 | Nombre del circuito | Tablero FV - Interconexión |  |  | Nombre del circuito
140 | Distancia máxima entre inversor y tablero [m] | 12 |  |  | Distancia máxima entre inversor y tablero [m]
141 | Factor de potencia FP | 1 |  |  | Factor de potencia FP
142
143 | Voltaje del circuito [V AC] | 240 |  |  | Voltaje del circuito [V AC] | 240
144 | Corriente de carga del circuito [A] | 258 |  |  | Corriente de carga del circuito [A] | 258
145
146 | Tipo de tuberia para cálculo | CONDUIT METAL |  |  | Tipo de tuberia para cálculo
147 | Resistencia [Ohm/km] @75ºC | 0.328 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 |  | Resistencia [Ohm/km] @75ºC |  | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
148 | Reactancia [Ohm/km] @75ºC | 0.177 | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050 |  | Reactancia [Ohm/km] @75ºC |  | Tabla 9 del capitulo 9 de NTC 2050
149 | Impedancia equivalente [Ohm/km] | 0.328 |  |  | Impedancia equivalente [Ohm/km]
150
151 | Regulación [V DC] | 2.031 |  |  | Regulación [V DC]
152 | Regulación [%] | 0.0084624 |  |  | Regulación [%]
153
154 | OK | Cumple con el articulo 27.3 c) del RETIE
155
156 | Cálculo de perdidas de potencia y energía |  |  |  | Cálculo de perdidas de potencia y energía
157 | Perdidas por efecto joule [W] | 21.833 |  |  | Perdidas por efecto joule [W]
158 | Horas de funcionamiento diario [h] | 5 |  |  | Horas de funcionamiento diario [h]
159 | Perdidas de energía [kWh/mes] | 3.2749 |  |  | Perdidas de energía [kWh/mes]