## Variables para Doc.
TABLA DE VARIABLES PARA PYTHON
ID | Tipo de variable | Nombre de la variable |  | Descripción de la variable | Valor
1 | float | 1 | float001 | Capacidad instalada del SFV | 60,72
2 | string | 1 | string001 | Municipio de ubicación del proyecto | Santa Rosa de Osos
3 | string | 2 | string002 | Nombre del proyecto | CIPA CRÍA
4 | string | 3 | string003 | fecha de presentación de memoria de cálculo | 2024-02-01
5 | string | 4 | string004 | tipo de conexión de la red | Monofasico
6 | int | 1 | int001 | Potencia en AC del inversor (kW) | 9.000 W
7 | int | 2 | int002 | Potencia total en AC del arreglo FV (kW) | 54.000 W
8 | int | 3 | int003 | Cantidad de modulos instalados | 132
9 | string | 5 | string005 | Referencia del inversor | Growatt MIN 9000TL-X
10 | int | 4 | int004 | Cantidad de inversores instalados | 6
11 | string | 6 | string006 | Ubicación exacta del proyecto | Cría de la empresa CIPA
12 | int | 5 | int005 | Voltaje de conexión del inversor en AC | 240
13 | int | 6 | int006 | Voltaje de interconexión a la red | 240/120
14 | int | 7 | int007 | Calibre para puesta a tierra del sistema en DC | 10
15 | string | 7 | string007 | Referencia modulo solar | Mono PERC JA Solar JAM72S20-460/MR 460 Wp
16 | float | 2 | float002 | Corriente en serie del arreglo FV | 11,45 | Copiados
17 | float | 3 | float003 | Corriente sobredimensionada al 1.25% | 14,31 | Copiados
18 | float | 4 | float004 | Factor de corrección por temperatura ambiente DC | 1,04 | Copiados
19 | float | 5 | float 005 | Factor de corrección por agrupación de conductores en canalización DC | 0,8 | Copiados
20 | float | 6 | float006 | Ampacidad del conductor DC | 13,76 | Copiados
21 | int | 8 | int008 | Sección transversal cable solar | 6
22 | int | 9 | int009 | Calibre cable seleccionado DC | 10
23 | int | 10 | int010 | Protección DC seleccionada | 16
24 | int | 11 | int011 | Inominal del inversor | 43
25 | int | 12 | int012 | ΣInominal de los inversores | 258
26 | float | 7 | float007 | Factor de corrección por agrupación de conductores en canalización AC | 1 | Copiados
27 | int | 13 | int013 | Calibre del conductor salida inversor | 6
28 | int | 14 | int014 | Amperaje del conductor | 2/0
29 | int | 15 | int015 | Protección AC seleccionada interconexión. | 50
30 | int | 16 | int016 | Puesta a tierra AC | 10
31 | tabla | 1 | tabla 001 | Strings por inversor | Especificaciones de strings
32 | float | 8 | float008 | Ampacidad del conductor AC | 41,35
33 | float | 9 | float009 | Inominal del inversor * 1.25 | 53,75
34 | float | 10 | float010 | Corriente total de inversores conectados *1.25 | 322,50
35 | float | 11 | float011 | Factor de corrección por agrupación de conductores en punto de interconexión | 1
36 | float | 12 | float 012 | Capacidad corriente al punto de interconexión | 248,08
37 | int | 17 | int017 | Portección hacia el punto de interconexión | 350
38 | int | 18 | int018 | Calibre puesta a tierra punto de interconexión | 2

## Tipos de variables
Tipos de variables
Enteros (int): | Números enteros sin decimales, como 5 o -10.
Flotantes (float): | Números decimales, como 3.14 o -0.5.
Cadenas (str): | texto, como «Hola, mundo!».